Утверждаю:

_________________

_________________

_________________

Схема теплоснабжения

п. Караваево до 2026 г.

Разработана:

МУП ЖКХ «Караваево»

2012 год.

Содержание

Стр.

Введение																			3

1. Общая часть																		7

1.1.	Характеристика системы теплоснабжения п. Караваево										7

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных

границах территории поселения, городского округа												7

пункт 1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам

территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальныйжилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	7

Раздел 1, Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии пункт 2. (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода						  9

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузкипотребителей																		        10

пункт 1. строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к

системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе		10

Раздел 2, Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в пункт 2. том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного

периода) зонами действия																11

#### Раздел 2, пункт 3.

#### Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии			        13

Раздел 2, Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников пункт 4. тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение

отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода				       13

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя												19

Раздел 3пункт 1, Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потреблениятеплоносителя теплопотребляющими установками потребителей							19

Раздел 3пункт 2, Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергиидлякомпенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения			        20

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников

тепловой энергии																	        21

Раздел 4, Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной пункт 1. тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой

энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения					        21

Раздел 4,пункт 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	21

Раздел 4,пункт 3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работысистем теплоснабжения												        21

Раздел 4, Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также пункт 4. выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса

технически невозможно или экономически нецелесообразно										       22

Раздел 4, Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой пункт 5. энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на

каждом этапе и к окончанию планируемого периода												       22

Раздел 4,пункт 6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к

окончанию планируемого периода															       22

Раздел 4, пункт 7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода																       22

Раздел 4, пункт 8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую

сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода										       23

Раздел 4, пункт 9.Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в

эксплуатацию новых мощностей														                   25

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей						        25

Раздел 5,пункт 1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны срезервом (использование существующих резервов)									        25

Раздел 5, пункт 2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или

производственную застройку																        25

Раздел 5, пункт 3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой

энергии при сохранении надежности теплоснабжения											        25

Раздел 6. Перспективные топливные балансы													        26

Раздел 6, пункт 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного вграницах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого

периода																			26

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение					        27

Раздел 7. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое

пункт 1. перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода				        27

Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации							        31

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии				        36

Раздел 10.Решение по бесхозяйственным тепловым сетям										        36

Раздел 11. Гидравлический расчет и тепловые потери                         									        37

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов и поселков представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города и поселков, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2026 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред проектного документа по развитию теплового хозяйства городов и поселков  принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения п. Караваево до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов) и Постановление Правительства № 154 от 22февраля 2012 г. «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались постановление правительства №154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении», «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития города до 2020 года;

- проект «Программа по строительству и реконструкции объектов системы коммунального теплоснабжения в п. Караваево до 2015 года»;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

1. Общая часть

1.1. Характеристика системы теплоснабжения п. Караваево

МУП ЖКХ «Караваево» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям п. Караваево на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых не крупных предприятий поселка.

Отпуск тепла производится от 3 источников теплоты:

- Котельная 1 МУП ЖКХ «Караваево»(температурный график - 95/70 оС, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - от системы водо-напорной станции МУП ЖКХ «Караваево»),

- Котельная 2 МУП ЖКХ «Караваево»(температурный график - 95/70 оС, система теплоснабжения –четыре трубная, закрытая система отопления, горячее водоснабжение подается с котельной к потребителям, подпитка –с водо-напорной станции ФГОУ ВПО КГСХА),

- Центральный тепловой пункт МУП ЖКХ «Караваево»(температурный график - 95/70 оС, система теплоснабжения - четыре трубная, закрытая система отопления,горячее водоснабжение подается с котельной к потребителям, подпитка –с водо-напорной станции ФГОУ ВПО КГСХА),

Все магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты п. Караваево оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в полном объеме.

Магистральные трубопроводы сетевой воды п. Караваево эксплуатируются МУП ЖКХ «Караваево».

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в п. Караваево представлена на рис. 1.1.

Раздел 1

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных

границах территории поселения, городского округа

Раздел 1, пункт 1

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование | Един.изм. | В целом по поселку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | 2 тыс. м общей площади/% | 83840,5/100 |
| 2 | Количество квартир | ед./% | 1793/100 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен | тыс.м2 общей площади/% | 83840,5/100 |
|  | - в том числе каменные (кирпичные, панельных и т.д.) | «-» | 82957,8/98,9 |
|  | - деревянных |  | 882,7/1,1 |
|  | - из прочих материалов | «-» | - |
| № п/п | Наименование | Единица измерений | В целом по поселку |
| 4 | Характеристика жилого фонда по износу | «-» | 83840,5/100 |
|  | - в том числе с износом от 0 до 30% | «-» | 35372,96/42,2 |
|  | - от 30 до 60% | «-» | 46782,5/55,8 |
|  | - от 60% и выше | «-» | 1685/2,0 |
| 5 | Характеристика жилого фонда | % | 100 |
|  | - в том числе: |  |  |
|  | 1 этажный |  | 20,1 |
|  | 2-3 этажный |  | 42,2 |
|  | 4 этажный |  | 6,6 |
|  | 5 и более этажный |  | 31,1 |
| 6 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилого фонда |  |
|  | - водопроводом |  | 99 |
|  | - канализацией |  | 99 |
|  | - газом |  | 100 |
|  | - теплоснабжением |  | 100 |
| № п/п | Наименование | Единица измерений | В целом по городу |
|  | - горячим водоснабжением |  | 92 |
| 7 | Обеспеченность жилым фондом | м2 общ.площ./чел. | 12,8 |
| 8 | Количество комнат, приходящихся на 1 человека | комнат | 0,6 |

Раздел 1, пункт 2.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. (Существующие нагрузки 2011 г.).

Таблица 1.2.

Сводная таблица

| Котельная 1 |  |  |  |  | 5005,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население |  |  |  |  | 2883,92 |
|  |  |  |  |  | 501,50 |
| бюджет |  |  |  |  | 1205,0 |
| прочие |  |  |  |  | 862,250 |
| собственные расходы |  |  |  |  | 54,4 |
| Котельная 2 |  |  |  |  | 5274,1 |
| население |  |  |  |  | 5274,1 |
| бюджет |  |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |  |
| собственные расходы |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  | 3642,2 |
| население (кол-во чел.) |  |  |  |  | 1455 |
| норматив потребеления ГВС | мз/чел.мес. |  |  |  | 3,5 |
|  | мз/чел.мес. |  |  |  | 42,0 |
| норматив на подогрев ГВС | Гкал/куб.м. |  |  |  | 0,0596 |
| Прочие потребители | Гкал |  |  |  |  |
| ЦТП |  |  |  |  | 8890,5 |
| скорректировано врасчету (лист свод передача) |  |  |  |  | 464,0 |
| население |  |  |  |  | 5292,0 |
| бюджет |  |  |  |  | 2003,77 |
| прочие |  |  |  |  | 1353,27 |
| собственные расходы |  |  |  |  | 241,40 |
| ГВС |  |  |  |  | 3477,8 |
| население (кол-во чел.) |  |  |  |  | 1312,0 |
| норматив потребеления ГВС | мз/чел.мес. |  |  |  | 3,5 |
|  | мз/чел.мес. |  |  |  | 42 |
| норматив на подогрев ГВС | Гкал/куб.м. |  |  |  | 0,0596 |
| Прочие потребители | Гкал |  |  |  | 193,60 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 26290,1 |
| население |  |  |  |  | 20376,4 |
| в т.ч. ГВС |  |  |  |  | 6926,4 |
| бюджет |  |  |  |  | 3402,4 |
| в т.ч. ГВС |  |  |  |  | 193,6 |
| прочие |  |  |  |  | 2215,5 |
| собственные расходы |  |  |  |  | 295,8 |

Раздел 2

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 2, пункт 1.

Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения п. Караваево приведен в таблице 3.1.

Таблица2.1.

| Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Среднее число абонентов | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВт ч | Расчетный перепад температур, оС | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,88 | 40 | 0,24 | 120 | 4,280 | 25 | 1383,9 |
| Котельная № 2 | 3,5 | 8 | 2,94 | 120 | 4,280 | 25 | 1383,9 |
| ЦТП | 13,5 | 50 | 3,08 | 120 | 4,280 | 25 | 1383,9 |

Раздел 2, пункт 2.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия до 2026 г. приведена на рис.2.1.

#### Раздел 2, пункт 3.

#### Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Тепло обеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) тепло генераторов.

Раздел 2, пункт 4 подпункты 1,2,3,4,5.

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице2.3.

Таблица 3.5.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2011 год |
| Котельная № 1 | 3хКВН1 3хКВН3 | 2,88 | 1,977 | 0,013 | 1,964 | 1,8 | 0,126 | 1,926 | +0,038 |
| Котельная № 2 | 5хБратск 1г 1хфакел | 4,1 | 3,059 | 0,032 | 2,995 | 2,11 | 0,1477 | 2,2577 | +0,7373 |
| ЦТП | - | 13,5 | 13,5 | 0,022 | 13,478 | 10,15 | 1,09 | 11,24 | +2,238 |
| Итого | - | - | - | - | 18,437 | 14,06 | 1,3637 | 15,4237 | +3,0133 |

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2012 год |
| Котельная № 1 | 3хКВН1 3хКВН3 | 2,88 | 1,977 | 0,043 | 1,921 | 1,8 | 0,126 | 1,926 | -0,005 |
| Котельная № 2 | 5хБратск 1г 1хфакел | 4,1 | 3,059 | 0,067 | 2,992 | 2,11 | 0,1477 | 2,2577 | +0,7343 |
| ЦТП | - | 13,5 | 13,5 | 0,297 | 13,203 | 10,15 | 1,09 | 11,24 | +1,965 |
| Итого | - | - | - | - | 18,116 | 14,06 | 1,3637 | 15,4237 | +2,6923 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 1.

Существующие значения установленной и располагаемой энергии приведены в таблице2.4.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в горячей воде, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Караваево | Тепловая сеть п. Караваево | Котельная № 1 | 2,88 | 1,977 |
|  |  | Котельная № 2 | 4,1 | 3,059 |
|  |  | ЦТП | 13,5 | 13,5 |
| Всего | 20,48 | 18,536 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 1.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведены в нижеследующей таблице2.5.

Таблица2.5

| Наименование населенного пункта | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность (по режимной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оборудования котельной | в горячей воде, Гкал/ч | карте на газе) в горячей воде, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| п. Караваево | Котельная № 1 | КВН-1 | 0,44 | 0,276 |
|  |  | КВН-1 | 0,44 | 0,348 |
|  |  | КВН-1 | 0,44 | 0,313 |
|  |  | КВН-3 | 0,52 | 0,34 |
|  |  | КВН-3 | 0,52 | 0,356 |
|  |  | КВН-3 | 0,52 | 0,344 |
|  | Котельная № 2 | Братск 1г | 0,7 | 0,665 |
|  |  | Братск 1г | 0,6 | 0,572 |
|  |  | Братск 1г | 0,6 | 0,574 |
|  |  | Братск 1г | 0,7 | 0,484 |
|  |  | Братск 1г | 0,8 | 0,764 |
|  |  | Факел | 0,7 | - |
|  | ЦТП |  | 13,5 | 13,5 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 2. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие по состоянию на 2011год технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов с учётом их значительного физического износа приведены далее по каждому источнику.

Котельная №1: в связи с большой изношенностьюосновного оборудования низкий кпд котлов.

Котельная №2: в связи с большой изношенностью основного оборудования низкий кпд котлов.

ЦТП: не имеет ограничение тепловой мощности.

Раздел 2, пункт 4, подпункты 3 и 4.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто» приведены в таблице2.6.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 1 | 2,88 | 1,977 | 0,043 | 1,921 |
| Котельная № 2 | 4,1 | 3,059 | 0,067 | 2,992 |
| ЦТП | 13,5 | 13,5 | 0,297 | 13,203 |
| Источники тепловой энергии Караваево | 20,48 |  |  | 18,116 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 5.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя приведены в таблице2.7.

| Наименование источника | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016-2021год | 2021-2026год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Котельная № 2 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная № 3 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 6.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Раздел 2, пункт 4, подпункт 7.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Раздел 2, пункт 4, подпункт 8.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учёта существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям (*) приведены в таблице 2.8.

| Годы | Нагрузка потребителей от котельной № 1, Гкал/ч | Нагрузка потребителей от котельной № 2, Гкал/ч | Нагрузка потребителей от котельной № 3, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 1,8 | 2,11 | 10,15 |
| 2012 | 1,8 | 2,11 | 10,15 |
| 2013 | 1,8 | 2,11 | 10,15 |
| 2014 | 1,8 | 2,11 | 10,15 |
| 2015 | 1,8 | 2,11 | 10,15 |
| 2016-2020 | 1,8 | 2,11 | 10,15 |
| 2021-2026 | 1,8 | 2,11 | 10,15 |

(*) Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления,м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м /ч | Существующая производительность водоподготовки, м /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | закрытая | 176,57 | 5 | 5 |
| Котельная № 2 | закрытая | 97,85 | 24 | 24 |
| ЦТП | закрытая | 826,24 |  |  |
| Источники тепловой энергии п. Караваево |  | 1100,66 | 29 | 29 |

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.2.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки на 2026 г., м3 /ч | Существующая производительность водоподготовки, м3 /ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | закрытая | 29 | 29 |
| Котельная № 2 | закрытая |  |  |
| ЦТП | закрытая |  |  |
| Источники тепловой энергии п. Караваево | закрытая | 29 | 29 |

## Раздел 3, пункт 2.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м3 | Нормативная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м /ч | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | закрытая | 176,57 | 18 | 18 |
| Котельная № 2 | закрытая | 97,85 | 25 | 25 |
| ЦТП | закрытая | 826,24 | - | - |
| Источники тепловой энергии п. Караваево | закрытая | 1100,66 | 43 | 43 |

# Раздел 4.

# Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению

# источников тепловой энергии

Раздел 4, пункт 1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Существующие и планируемые к подключению на период до 2026 г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения п. Караваево от котельной №2, находятся в зоне действия котельной №2.

Необходимо выполнить технико-экономический расчет по выбору варианта обоснованности теплоснабжения потребителей, расположенных в зоне действия котельной №2 или от автономных индивидуальных источников теплоты.

## Раздел 4, пункт 2.

## Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия

Разрабатывается схема переподключения жилых домов по ул. Штеймана д.54 и Штеймана д. 56.

Раздел 4, пункт 3.

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В настоящее время разрабатывается проект реконструкции  котельной № 2.

Кроме того, за счёт реализации потребителями тепла целевых показателей Муниципальной программы на 2010 - 2014 годы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Раздел 4, пункт 4.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время в п. Караваево нет избыточных источников тепловой энергии.

Раздел 4, пункт 5.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Предложения по дооборудованию котельных источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) планируется после технического перевооружения источников тепловой энергии.

Раздел 4, пункты 6 и 7.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода

По результатам выполненных расчетов выяснилось, что потребители систем горячего водоснабжения п. Караваево могут быть запитаны от котельной № 2 в летний период для оптимальной работы котельной №2

Раздел 4, пункт 8.

Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой воды на источнике 95/70°С. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 150/70 оС на 2011 г. от котельных № 1, № 2, № 3 и Северная в тепловые сети г. Череповца приведен в таблице 5.11.

Таблица4.1.

| Температура наружного воздуха, град.С | Температура сетевой воды в систему отопления, град.С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, град.С | Температура наружного воздуха, град.С | Температура сетевой воды в систему отопления, град.С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, град.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 42 | 36 | -12 | 71 | 54,5 |
| +7 | 44 | 38 | -13 | 72 | 55 |
| +6 | 45 | 40 | -14 | 73 | 56 |
| +5 | 47 | 41 | -15 | 75 | 57 |
| +4 | 48 | 42 | -16 | 76 | 58 |
| +3 | 50 | 43 | -17 | 78 | 59 |
| +2 | 51 | 43 | -18 | 79 | 59,6 |
| +1 | 54 | 44 | -19 | 80 | 60 |
| 0 | 55 | 45 | -20 | 81 | 61 |
| -1 | 56 | 45,5 | -21 | 83 | 62 |
| -2 | 57 | 46 | -22 | 84 | 62,5 |
| -3 | 58 | 47 | -23 | 85 | 63 |
| -4 | 60 | 48 | -24 | 86 | 64 |
| -5 | 62 | 49 | -25 | 88 | 66 |
| -6 | 63 | 50 | -26 | 89 | 66,5 |
| -7 | 64 | 51 | -27 | 90 | 67 |
| -8 | 65 | 52 | -28 | 92 | 67,5 |
| -9 | 66 | 53 | -29 | 93 | 68 |
| -10 | 68 | 53,5 | -30 | 94 | 69 |
| -11 | 69 | 54 | -31 | 95 | 70 |

Раздел 4, пункт 9.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 3.5.

# Раздел 5.

# Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

# Раздел 5, пункты 1 и 2.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов)

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

## Раздел 5, пункт 3

## Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Есть предложение по закольцовываю тепловой сети от ЦТП к котельной №2 через жилой дом №58 по ул. Штеймана п. Караваево.

# Раздел 6.

# Перспективные топливные балансы

## Раздел утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» должен содержать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

## Раздел 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в

## границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице6.1.

Таблица6.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива | Расчётный годовой запас резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. нм3 | условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2011 год |
| Котельная № 1 | 3хКВН1 3хКВН3 | 1,8 | 4981,12 | 168,27 | 795,99 | 690,251 | нет | нет |
| Котельная № 2 | 5хБратск 1г 1хфакел | 2,11 | 4246,01 | 165,27 | 1466,33 | 1271,541 | нет | нет |
| ЦТП | - | 10,15 | 26531,18 | - | - | - | нет | нет |
| Итого | - | 14,06 | 2982744 | 152,5 | 2262.32 | 1951,792 | нет | нет |

Таблица6.2.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива | Расчётный годовой запас резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. нм3 | условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2012-2026 год |
| Котельная № 1 | 3хКВН1 3хКВН3 | 1,8 | 4981,12 | 168,27 | 795,99 | 690,251 | нет | нет |
| Котельная № 2 | 5хБратск 1г 1хфакел | 2,11 | 4246,01 | 165,27 | 1466,33 | 1271,541 | нет | нет |
| ЦТП | - | 10,15 | 26531,18 | - | - | - | нет | нет |
| Итого | - | 14,06 | 2982744 | 152,5 | 2262.32 | 1951,792 | нет | нет |

# Раздел 7

# Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# Раздел 7, пункт 1

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице7.1.

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружениеисточников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |
| --- |
| Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций всего*, млн. руб. | Ориентировочный объём инвестиций* для реализации мероприятия по годам, млн. руб. |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| П. Караваево |
| Реконструкция котельной №2 | Замена котлов 3 шт. по1,5 МВт | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проектирование; |  | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство. |  | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной №1 | Замена котлов 3 шт. по1МВт | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проектирование; |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
| - строительство. |  | 7,5 |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
| Устройство газогенераторных установок котельной №1 | 1шт. | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проектирование; |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| - строительство. |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Устройство газогенераторных установок котельной №2 | 1 шт. | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проектирование; |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| - строительство. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| итого |  | 21,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 7, пункт 1

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов п. Караваево таблице7.2.

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов п. Караваево |
| --- |
| Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций всего*, млн. руб. | Ориентировочный объём инвестиций* для реализации мероприятия по годам, млн. руб. |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| П. Караваево |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК4до ТК5 | Замена тс и ГВС | 1,32 |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от учебного парка до ЖКХ | Замена тс и ГВС | 1,57 |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК9 до д. 52 по ул. Штеймана | Замена тс и ГВС | 1,89 |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК7 до ТК8 до д. 56 по ул. Штеймана | Замена тс и ГВС | 1,32 |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК23-ТК27по ул. Жашковская | Замена тс и ГВС | 1,97 |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК6 до гаража школы | Замена тс и ГВС | 1,28 |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК11 до д/с Солнышко | Замена тс и ГВС | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети отТК6 до гаража урожая | Замена тс и ГВС | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от котельной №1 до д. 2А по ул. Жашковская | Замена тс и ГВС | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК8 до ТК13 по улЖашковская | Замена тс и ГВС | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК6 до ТК7 через дом №61 по ул. Штеймана | Замена тс и ГВС | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК1 до д. 8 по ул К. Харчена | Замена тс и ГВС | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |  |
| Кап. Ремонт тепловой сети от ТК13 до Штеймана д.3 | Замена тс и ГВС | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |
| итого |  | 20,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 8

# Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения»,

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

## Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные

- лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП ЖКХ «Караваево» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МУП ЖКХ «Караваево» находятся все источники тепловой энергии п. Караваево,и 6503 метра тепловых сетей п. Караваево. 71% от общего объема тепловой сети.

  - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП ЖКХ «Караваево» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие МУП ЖКХ «Караваево» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 9

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

## Условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии на ГВС в неотопительный период потребителям котельной №2 от различных источников тепловой энергии (от источников тепловой энергии ЦТП) при сохранении надежности теплоснабжения.

По результатам выполненных гидравлических расчетов установлено, что потребители систем теплоснабжения котельной № 2 одновременно при тепловых нагрузках неотопительного периода 2011 г. не могут быть обеспечены теплом на ГВС при подаче его от источника тепловой энергии ЦТП из-за ограниченной пропускной способности трубопроводов горячей воды от ТК50 до дома №58 по ул. штеймана(система теплоснабжения ЦТП) и между ТК8 и домом 58 по ул. Штеймана заглушена перемычка. Восстановив перемычку между домом 58 по ул. Штеймана и переложив трассу от 58 дома до камеры напротив школы появится возможности запитать систему через данный участок тепловой сети.После чего в неотопительный период к источникам тепловой энергии ЦТП могут быть подключены потребители систем теплоснабжения котельной № 2

Разработанной схемой теплоснабжения предусмотрено постепенное перераспределение тепловой мощности источников тепла от котельных в пользу источников с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии (мини ТЭЦ).

# Раздел 10

# Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации,

# уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет МУП ЖКХ «Караваево» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. На 01.02.2012 не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Раздел 11.

Гидравлический расчет и тепловые потери

11.1. Гидравлический расчет котельной №1

Формулы для расчетов:

I.	Определение тепловых нагрузок для расчетных условий по укрупненным показателям, исходя из дельной тепловой характеристики и кубатуры здания - по данным заказчика или по формуле:

Qot=aqV(tB.p.-tH.p.), ккал/ч

где:

с - удельная тепловая характеристика здания, определенная по справочным данным для жданного объема здания, ккал/ч до3 °С;

a - коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики с учетом заданной гасчетной температуры наружного воздуха; V - объем здания по наружному обмеру, м3;

ш.р.; Ш.р. - соответственно расчетная температура воздуха внутри помещения и наружного воздуха (tH.p. = -31°С);

II.	Определение расчетного расхода сетевой воды:

G = Qot/At, т/ч,

где:

Qot- тепловая нагрузка абонента, Мкал/ч;

At - расчетная разность температур теплоносителя, при температурном графике 95-70°С At=25°C;

III.	Определение удельных линейных потерь давления с учетом фактической эквивалентной шероховатости трубопроводов:

Rp = R(3, мм/м,

где:

R - удельные линейные потери напора при эквивалентной шероховатости К = 0,5 мм, определяются по номограммам 4.27 - 4.33 (Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей В.И. Манюк Москва,»Стройиздат» 1988 год.) в зависимости от диаметра трубопровода, расхода и скорости воды;

Величина эквивалентной шероховатости трубопроводов Кэкв. определяется при гидравлических испытаниях или принимается из расчета :

вновь смонтированные - 0,5 мм;

находящиеся в эксплуатации менее 3-х лет - 1-2 мм

находящиеся в эксплуатации более 3-х лет - 3-4 мм

IV.	Определение линейных потерь давления на участке сети

AHn = RpL, мм,	(4)

где:

L - длина участка, м

Местные потери давления на участке трубопровода определяются по номограммам 4.43 - 4.44 (Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей В.И. Манюк Москва,»Стройиздат» 1988 год.) в зависимости от суммы коэффициентов местных сопротивлений (таблица 4.15, Л.1) или с целью упрощения расчета принимаются равными 20% от линейных потерь.

Определение диаметров отверстий дроссельных шайб:

Duj= 10-4VG2/AP, mm,'

где:

G - расчетный расход воды через диафрагму, т/ч АР - напор, дросселируемый диафрагмой, м

Напор, дросселируемый диафрагмой находят, как разность между располагаемым напором перед

системой теплопотребления и гидравлическим сопротивлением системы.

Для упрощения расчета гидравлическое сопротивление систем принято 3 м.в.ст.

|  | расчетный участок | предыдущий участок | тепловая нагрузка по проекту | диаметр трубопровода | длинна | расход сетевой воды | скорость воды | уделные потери напора при к=0,5 R, мм/м | эквивалентная шероховатость | Поправочныйкоэфицент к удельным потерям b | Расчетное значение удельных потерь Rp, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная -тк 1 | - | 1512407,62 | 159 | 8 | 60,4963 | 0,951424 | 11 | 4 | 2,38 | 26,18 |
| 2 | ТК1-ТК2 | Котельная -тк 1 | 357540,60 | 108 | 50 | 14,30162 | 0,506073 | 4 | 4 | 2,38 | 9,52 |
| 3 | тк2-тк3 | ТК1-ТК2 | 328440,00 | 108 | 43 | 13,1376 | 0,464883 | 3,5 | 4 | 2,38 | 8,33 |
| 4 | ТК3-ТК4 | тк2-тк3 | 246330,00 | 108 | 48 | 9,8532 | 0,348662 | 1,9 | 4 | 2,38 | 4,522 |
| 5 | ТК4-ж/д№1а | ТК3-ТК4 | 82110,00 | 57 | 130 | 3,2844 | 0,464883 | 8,2 | 4 | 2,38 | 19,516 |
| 6 | ТК4-Ж/Д №12 | ТК3-ТК4 | 82110,00 | 57 | 20 | 3,2844 | 0,464883 | 8,2 | 4 | 2,38 | 19,516 |
| 7 | ТК4-Ж/Д10 | ТК3-ТК4 | 82110,00 | 57 | 20 | 3,2844 | 0,464883 | 8,2 | 4 | 2,38 | 19,516 |
| 8 | ТК3-Ж/Д8 | тк2-тк3 | 82110,00 | 57 | 20 | 3,2844 | 0,464883 | 8,2 | 4 | 2,38 | 19,516 |
| 9 | ТК2-ТК2А | ТК1-ТК2 | 29100,60 | 57 | 50 | 1,164024 | 0,164759 | 1,5 | 4 | 2,38 | 3,57 |
| 10 | ТК2А-Ж/Д29 | ТК2-ТК2А | 14076,00 | 57 | 18 | 0,56304 | 0,079694 | 1,5 | 4 | 2,38 | 3,57 |
| 11 | ТК2А-ЖД27 | ТК2-ТК2А | 15024,60 | 57 | 12 | 0,600984 | 0,085065 | 1,5 | 4 | 2,38 | 3,57 |
| 12 | ТК1-ТК6 | Котельная -тк 1 | 1154867,02 | 159 | 26 | 46,19468 | 0,726503 | 6,2 | 4 | 2,02 | 12,524 |
| 13 | ТК6-ТК7 | ТК1-ТК6 | 1125307,42 | 159 | 24 | 45,0123 | 0,707907 | 5,8 | 4 | 2,02 | 11,716 |
| 14 | ТК7-ТК8 | ТК6-ТК7 | 925387,42 | 159 | 62 | 37,0155 | 0,582142 | 4,1 | 4 | 2,02 | 8,282 |
| 15 | ТК8-ТК9 | ТК7-ТК8 | 795337,42 | 159 | 47 | 31,8135 | 0,50033 | 3 | 4 | 2,02 | 6,06 |
| 16 | ТК9-ТК10А | ТК8-ТК9 | 739033,42 | 159 | 25 | 29,56134 | 0,464911 | 2,7 | 4 | 2,02 | 5,454 |
| 17 | ТК10А-ТК23 | ТК9-ТК10А | 553505,62 | 133 | 228,5 | 22,14022 | 0,501406 | 2,8 | 4 | 2,02 | 5,656 |
| 18 | ТК23-ТК24 | ТК10А-ТК23 | 509413,57 | 108 | 55 | 20,37654 | 0,721038 | 8,2 | 4 | 2,07 | 16,974 |
| 19 | ТК24-ТК25 | ТК23-ТК24 | 498795,37 | 108 | 73 | 19,95181 | 0,706009 | 7,4 | 4 | 2,13 | 15,762 |
| 20 | ТК25-ТК26 | ТК24-ТК25 | 447999,37 | 108 | 10 | 17,91997 | 0,634111 | 6,2 | 4 | 2,13 | 13,206 |
| 21 | ТК26-ТК30 | ТК25-ТК26 | 435759,37 | 108 | 70 | 17,43037 | 0,616786 | 5,9 | 4 | 2,13 | 12,567 |
| 22 | ТК30-ТК27 | ТК26-ТК30 | 424320,00 | 108 | 200 | 16,9728 | 0,600594 | 5,5 | 4 | 2,13 | 11,715 |
| 23 | ТК27-ЖД6 | ТК30-ТК27 | 294270,00 | 89 | 5 | 11,7708 | 0,650809 | 8 | 4 | 2,19 | 17,52 |
| 24 | ЖД6 | ТК27-ЖД6 | 130050,00 | 89 | 1 | 5,202 | 0,287619 | 1,6 | 4 | 2,19 | 3,504 |
| 25 | ЖД6-ТК29 | ТК27-ЖД6 | 164220,00 | 89 | 35 | 6,5688 | 0,36319 | 2,3 | 4 | 2,19 | 5,037 |
| 26 | ТК29-ЖД3 | ЖД6-ТК29 | 164220,00 | 76 | 35 | 6,5688 | 0,474371 | 5,6 | 4 | 2,25 | 12,6 |
| 27 | ЖД3-ЖД5 | ТК29-ЖД3 | 82110,00 | 76 | 90 | 3,2844 | 0,237185 | 1,4 | 4 | 2,25 | 3,15 |
| 28 | ЖД3 | ТК29-ЖД3 | 82110,00 | 76 | 1 | 3,2844 | 0,237185 | 1,4 | 4 | 2,25 | 3,15 |
| 29 | ТК27-ТК28 | ТК30-ТК27 | 130050,00 | 89 | 50 | 5,202 | 0,287619 | 1,6 | 4 | 2,19 | 3,504 |
| 30 | ТК28-ЖД2 | ТК27-ТК28 | 130050,00 | 57 | 5 | 5,202 | 0,736306 | 21 | 4 | 2,38 | 49,98 |
| 31 | ТК30-ЖД2а | ТК26-ТК30 | 11439,37 | 57 | 10 | 0,457575 | 0,064766 | 1 | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 32 | ТК26-ренген каб | ТК25-ТК26 | 12240,00 | 57 | 10 | 0,4896 | 0,069299 | 1 | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 33 | ТК25-поликлиника | ТК24-ТК25 | 50796,00 | 57 | 10 | 2,03184 | 0,287592 | 3,5 | 4 | 2,38 | 8,33 |
| 34 | ТК24-ЖД3 | ТК23-ТК24 | 10618,20 | 57 | 15 | 0,424728 | 0,060117 | 1 | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 35 | ТК23-баня | ТК10А-ТК23 | 32831,25 | 57 | 15 | 1,31325 | 0,185881 | 1,5 | 4 | 2,38 | 3,57 |
| 36 | ТК23-ЖД7 | ТК10А-ТК23 | 11260,80 | 32 | 54 | 0,450432 | 0,255022 | 1 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 37 | ТК6-ТК6А | ТК1-ТК6 | 29559,60 | 57 | 50 | 1,182384 | 0,167358 | 1,2 | 4 | 2,38 | 2,856 |
| 38 | ТК6А-ЖД23 | ТК6-ТК6А | 14994,00 | 32 | 20 | 0,59976 | 0,339567 | 1 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 39 | ТК6А-ЖД25 | ТК6-ТК6А | 14565,60 | 32 | 15 | 0,582624 | 0,329865 | 1 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 40 | ТК7-ЖД4 общ | ТК6-ТК7 | 199920,00 | 89 | 10 | 7,9968 | 0,442144 | 3,6 | 4 | 2,19 | 7,884 |
| 41 | ТК8-ЖД2А | ТК7-ТК8 | 130050,00 | 108 | 10 | 5,202 | 0,184076 | 0,56 | 4 | 2,13 | 1,1928 |
| 42 | ТК9-ЖД2 | ТК8-ТК9 | 56304,00 | 57 | 20 | 2,25216 | 0,318777 | 4 | 4 | 2,38 | 9,52 |
| 43 | ТК10А-ТК10 | ТК9-ТК10А | 185527,80 | 159 | 30 | 7,421112 | 0,116712 | 0,5 | 4 | 2,02 | 1,01 |
| 44 | ТК10-ЖД13 | ТК10А-ТК10 | 13770,00 | 32 | 25 | 0,5508 | 0,311847 | 1 | 4 | 2,41 | 2,41 |
| 45 | ТК10-ТК11 | ТК10А-ТК10 | 171757,80 | 159 | 10 | 6,870312 | 0,108049 | 0,5 | 4 | 2,02 | 1,01 |
| 46 | ТК11-ТК12 | ТК10-ТК11 | 14198,40 | 32 | 6 | 0,567936 | 0,321549 | 1 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 47 | ТК12-ЖД15 | ТК11-ТК12 | 14198,40 | 32 | 6 | 0,567936 | 0,321549 | 1 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 48 | ТК11-ТК13 | ТК10-ТК11 | 157559,40 | 159 | 48 | 6,302376 | 0,099117 | 0,4 | 4 | 2,02 | 0,808 |
| 49 | ТК13-муз школа | ТК11-ТК13 | 25092,00 | 46 | 40 | 1,00368 | 0,221975 | 2,9 | 4 | 2,49 | 7,221 |
| 50 | ТК13-ТК14 | ТК11-ТК13 | 132467,40 | 159 | 26 | 5,298696 | 0,083332 | 0,4 | 4 | 2,02 | 0,808 |
| 51 | ТК14-ТК15 | ТК13-ТК14 | 37638,00 | 57 | 25 | 1,50552 | 0,213096 | 1,9 | 4 | 2,38 | 4,522 |
| 52 | ТК15- Карусель | ТК14-ТК15 | 37638,00 | 57 | 10 | 1,50552 | 0,213096 | 1,9 | 4 | 2,38 | 4,522 |
| 53 | ТК14-ТК17 | ТК13-ТК14 | 94829,40 | 89 | 20 | 3,793176 | 0,209725 | 0,75 | 4 | 2,19 | 1,6425 |
| 54 | ТК17-ЖД3 | ТК14-ТК17 | 12546,00 | 57 | 60 | 0,50184 | 0,071032 | 1 | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 55 | ТК17-ТК17А | ТК14-ТК17 | 82283,40 | 76 | 25 | 3,291336 | 0,237686 | 1,5 | 4 | 2,25 | 3,375 |
| 56 | ТК17А-админ | ТК17-ТК17А | 25918,20 | 57 | 3 | 1,036728 | 0,146741 | 1 | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 57 | ТК17А-ТК17Б | ТК17-ТК17А | 56365,20 | 76 | 26 | 2,254608 | 0,162818 | 0,8 | 4 | 2,25 | 1,8 |
| 58 | ТК17Б-племзавод | ТК17А-ТК17Б | 34884,00 | 57 | 6 | 1,39536 | 0,197503 | 1,5 | 4 | 2,38 | 3,57 |
| 59 | ТК17Б-ТК18 | ТК17А-ТК17Б | 21481,20 | 57 | 27 | 0,859248 | 0,12162 | 1,2 | 4 | 2,38 | 2,856 |
| 60 | ТК18-магазин | ТК17Б-ТК18 | 13127,40 | 57 | 12 | 0,525096 | 0,074324 | 1 | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 61 | ТК18-библиотека | ТК17Б-ТК18 | 8353,80 | 32 | 35 | 0,334152 | 0,189187 | 0,5 | 4 | 2,6 | 1,3 |
| 62 | ТК14-ТК16 | ТК13-ТК14 | 186029,03 | 159 | 30 | 7,441161 | 0,117027 | 0,4 | 4 | 2,02 | 0,808 |
| 63 | ТК16-Архив | ТК14-ТК16 | 22808,63 | 57 | 3 | 0,912345 | 0,129136 | 1 | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 64 | ТК16-ТК19 | ТК14-ТК16 | 163220,40 | 159 | 80 | 6,528816 | 3,696428 | 0,4 | 4 | 2,02 | 0,808 |
| 65 | ТК19-Садик2 | ТК16-ТК19 | 40086,00 | 57 | 46 | 1,60344 | 0,226955 | 2 | 4 | 2,38 | 4,76 |
| 66 | ТК19- садик 1 | ТК16-ТК19 | 19125,00 | 57 | 17 | 0,765 | 0,10828 | 1 | 4 | 2,38 | 2,38 |
| 67 | ТК19-ТК20 | ТК16-ТК19 | 104009,40 | 159 | 61 | 4,160376 | 0,06543 | 0,4 | 4 | 2,02 | 0,808 |
| 68 | ТК20-ТК21 | ТК19-ТК20 | 30569,40 | 57 | 15 | 1,222776 | 0,173075 | 1,5 | 4 | 2,38 | 3,57 |
| 69 | ТК21-ЖД9 | ТК20-ТК21 | 11444,40 | 32 | 52 | 0,457776 | 0,25918 | 0,8 | 4 | 2,6 | 2,08 |
| 70 | ТК21-Садик1 | ТК20-ТК21 | 19125,00 | 57 | 2 | 0,765 | 0,10828 | 2 | 4 | 2,38 | 4,76 |
| 71 | ТК20-ТК22 | ТК19-ТК20 | 73440,00 | 159 | 39 | 2,9376 | 0,0462 | 0,4 | 4 | 2,02 | 0,808 |
| 72 | ТК22-Клуб | ТК20-ТК22 | 73440,00 | 108 | 15 | 2,9376 | 0,103949 | 0,2 | 4 | 2,13 | 0,426 |

| потеря напора на участке | всегонадвух трубах ∑Н, м | потеря напора от источника теплоты | Распологаемыйнапор в конце участка Нр, м | Дроселируемыйнапор м вод. Ст | Диаметр шайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейные, Hл | месныеНм=20% от Нл | Всего Н |  |  |  |  |  |
| 209,44 | 41,888 | 251,328 | 0,502656 | 0,5 | 25,2 | 25,7 |  |
| 476 | 95,2 | 571,2 | 1,1424 | 1,1 | 24,6 | 25,7 |  |
| 358,19 | 71,638 | 429,828 | 0,859656 | 0,9 | 24,9 | 25,7 |  |
| 217,056 | 43,4112 | 260,4672 | 0,520934 | 0,5 | 25,2 | 25,7 |  |
| 2537,08 | 507,416 | 3044,496 | 6,088992 | 6,1 | 19,6 | 25,7 | 8,6 |
| 390,32 | 78,064 | 468,384 | 0,936768 | 0,9 | 24,8 | 25,7 | 8,1 |
| 390,32 | 78,064 | 468,384 | 0,936768 | 0,9 | 24,8 | 25,7 | 8,1 |
| 390,32 | 78,064 | 468,384 | 0,936768 | 0,9 | 24,8 | 25,7 | 8,1 |
| 178,5 | 35,7 | 214,2 | 0,4284 | 0,4 | 25,3 | 25,7 | 4,8 |
| 64,26 | 12,852 | 77,112 | 0,154224 | 0,2 | 25,6 | 25,7 | 3,3 |
| 42,84 | 8,568 | 51,408 | 0,102816 | 0,1 | 25,6 | 25,7 | 3,4 |
| 325,624 | 65,1248 | 390,7488 | 0,781498 | 1,3 | 24,5 | 25,7 |  |
| 281,184 | 56,2368 | 337,4208 | 0,674842 | 2,0 | 23,8 | 25,7 |  |
| 513,484 | 102,6968 | 616,1808 | 1,232362 | 3,2 | 22,5 | 25,7 |  |
| 284,82 | 56,964 | 341,784 | 0,683568 | 3,9 | 21,9 | 25,7 |  |
| 136,35 | 27,27 | 163,62 | 0,32724 | 4,2 | 21,5 | 25,7 |  |
| 1292,396 | 258,4792 | 1550,875 | 3,10175 | 7,3 | 18,4 | 25,7 |  |
| 933,57 | 186,714 | 1120,284 | 2,240568 | 9,5 | 16,2 | 25,7 |  |
| 1150,626 | 230,1252 | 1380,751 | 2,761502 | 12,3 | 13,4 | 25,7 |  |
| 132,06 | 26,412 | 158,472 | 0,316944 | 12,6 | 13,1 | 25,7 |  |
| 879,69 | 175,938 | 1055,628 | 2,111256 | 14,7 | 11,0 | 25,7 |  |
| 2343 | 468,6 | 2811,6 | 5,6232 | 20,4 | 5,4 | 25,7 |  |
| 87,6 | 17,52 | 105,12 | 0,21024 | 20,6 | 5,2 | 25,7 |  |
| 3,504 | 0,7008 | 4,2048 | 0,00841 | 20,6 | 5,2 | 25,7 | 15,1 |
| 176,295 | 35,259 | 211,554 | 0,423108 | 21,0 | 4,7 | 25,7 |  |
| 441 | 88,2 | 529,2 | 1,0584 | 22,1 | 3,7 | 25,7 |  |
| 283,5 | 56,7 | 340,2 | 0,6804 | 22,7 | 3,0 | 25,7 | 13,8 |
| 3,15 | 0,63 | 3,78 | 0,00756 | 22,1 | 3,7 | 25,7 | 13,1 |
| 175,2 | 35,04 | 210,24 | 0,42048 | 20,8 | 5,0 | 25,7 |  |
| 249,9 | 49,98 | 299,88 | 0,59976 | 21,4 | 4,4 | 25,7 | 15,8 |
| 23,8 | 4,76 | 28,56 | 0,05712 | 14,8 | 10,9 | 25,7 | 3,7 |
| 23,8 | 4,76 | 28,56 | 0,05712 | 12,7 | 13,1 | 25,7 | 3,7 |
| 83,3 | 16,66 | 99,96 | 0,19992 | 12,5 | 13,2 | 25,7 | 7,5 |
| 35,7 | 7,14 | 42,84 | 0,08568 | 9,6 | 16,1 | 25,7 | 3,3 |
| 53,55 | 10,71 | 64,26 | 0,12852 | 7,4 | 18,3 | 25,7 | 5,5 |
| 140,4 | 28,08 | 168,48 | 0,33696 | 7,6 | 18,1 | 25,7 | 3,3 |
| 142,8 | 28,56 | 171,36 | 0,34272 | 1,6 | 24,1 | 25,7 |  |
| 52 | 10,4 | 62,4 | 0,1248 | 1,8 | 24,0 | 25,7 | 3,5 |
| 39 | 7,8 | 46,8 | 0,0936 | 1,7 | 24,0 | 25,7 | 3,4 |
| 78,84 | 15,768 | 94,608 | 0,189216 | 2,1 | 23,6 | 25,7 | 12,8 |
| 11,928 | 2,3856 | 14,3136 | 0,028627 | 3,2 | 22,5 | 25,7 | 10,5 |
| 190,4 | 38,08 | 228,48 | 0,45696 | 4,3 | 21,4 | 25,7 | 7,0 |
| 30,3 | 6,06 | 36,36 | 0,07272 | 4,3 | 21,5 | 25,7 |  |
| 60,25 | 12,05 | 72,3 | 0,1446 | 4,4 | 21,3 | 25,7 | 3,5 |
| 10,1 | 2,02 | 12,12 | 0,02424 | 4,3 | 21,4 | 25,7 |  |
| 15,6 | 3,12 | 18,72 | 0,03744 | 4,3 | 21,4 | 25,7 |  |
| 15,6 | 3,12 | 18,72 | 0,03744 | 4,4 | 21,4 | 25,7 | 3,5 |
| 38,784 | 7,7568 | 46,5408 | 0,093082 | 4,4 | 21,3 | 25,7 |  |
| 288,84 | 57,768 | 346,608 | 0,693216 | 5,1 | 20,7 | 25,7 | 4,7 |
| 21,008 | 4,2016 | 25,2096 | 0,050419 | 4,4 | 21,3 | 25,7 |  |
| 113,05 | 22,61 | 135,66 | 0,27132 | 4,7 | 21,0 | 25,7 |  |
| 45,22 | 9,044 | 54,264 | 0,108528 | 4,8 | 20,9 | 25,7 | 5,7 |
| 32,85 | 6,57 | 39,42 | 0,07884 | 4,5 | 21,2 | 25,7 |  |
| 142,8 | 28,56 | 171,36 | 0,34272 | 4,9 | 20,9 | 25,7 | 3,3 |
| 84,375 | 16,875 | 101,25 | 0,2025 | 4,7 | 21,0 | 25,7 |  |
| 7,14 | 1,428 | 8,568 | 0,017136 | 4,7 | 21,0 | 25,7 | 4,8 |
| 46,8 | 9,36 | 56,16 | 0,11232 | 4,8 | 20,9 | 25,7 |  |
| 21,42 | 4,284 | 25,704 | 0,051408 | 4,9 | 20,9 | 25,7 | 5,5 |
| 77,112 | 15,4224 | 92,5344 | 0,185069 | 5,0 | 20,7 | 25,7 |  |
| 28,56 | 5,712 | 34,272 | 0,068544 | 5,1 | 20,6 | 25,7 | 3,4 |
| 45,5 | 9,1 | 54,6 | 0,1092 | 5,1 | 20,6 | 25,7 | 2,7 |
| 24,24 | 4,848 | 29,088 | 0,058176 | 4,5 | 21,2 | 25,7 |  |
| 7,14 | 1,428 | 8,568 | 0,017136 | 4,5 | 21,2 | 25,7 | 4,5 |
| 64,64 | 12,928 | 77,568 | 0,155136 | 4,7 | 21,1 | 25,7 |  |
| 218,96 | 43,792 | 262,752 | 0,525504 | 5,2 | 20,6 | 25,7 | 5,9 |
| 40,46 | 8,092 | 48,552 | 0,097104 | 4,8 | 21,0 | 25,7 | 4,1 |
| 49,288 | 9,8576 | 59,1456 | 0,118291 | 4,8 | 21,0 | 25,7 |  |
| 53,55 | 10,71 | 64,26 | 0,12852 | 4,9 | 20,8 | 25,7 |  |
| 108,16 | 21,632 | 129,792 | 0,259584 | 5,2 | 20,6 | 25,7 | 3,2 |
| 9,52 | 1,904 | 11,424 | 0,022848 | 4,9 | 20,8 | 25,7 | 4,1 |
| 31,512 | 6,3024 | 37,8144 | 0,075629 | 4,8 | 20,9 | 25,7 |  |
| 6,39 | 1,278 | 7,668 | 0,015336 | 4,9 | 20,9 | 25,7 | 8,0 |

# 11.2. Гидравлический расчет Котельной № 2

| предыдущий участок | ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА УЧАСТКА | диаметр трубопровода | длинна | расход сетевой воды | скорость воды | уделные потери напора при к=0,5 R, мм/м | эквивалентная шероховатость | Поправочныйкоэфицент к удельным потерям b | Расчетное значение удельных потерь Rp, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2337128,76 | 219 | 8 | 93,48515 | 0,827009468 | 2 | 4 | 1,95 | 3,9 |
| Котельная -тк 1 | 2237042,43 | 219 | 50 | 89,4817 | 0,791593217 | 1,8 | 4 | 1,95 | 3,51 |
| ТК1-Д.63 | 309468,00 | 80 | 1 | 12,37872 | 0,109507431 | 1,8 | 4 | 1,95 | 3,51 |
| ТК1-Д.63 | 1927574,43 | 219 | 50 | 77,10298 | 0,682085786 | 1,3 | 4 | 1,95 | 2,535 |
| д.63-тк 4 | 1605859,80 | 159 | 96 | 64,23439 | 1,010212975 | 4 | 4 | 2,02 | 8,08 |
| тк4-тк5 | 1306600,47 | 159 | 15 | 52,26402 | 0,821955159 | 2,4 | 4 | 2,02 | 4,848 |
| тк5-тк6 | 1272422,97 | 108 | 60 | 50,89692 | 1,801023312 | 19,5 | 4 | 2,13 | 41,535 |
| тк6-д.61 | 315600,75 | 80 | 1 | 12,62403 | 0,446710191 | 19,5 | 4 | 2,13 | 41,535 |
| тк6-д.61 | 956822,22 | 108 | 60 | 38,27289 | 1,354313121 | 8,2 | 4 | 2,13 | 17,466 |
| д.61-тк7 | 573987,66 | 108 | 70 | 22,95951 | 0,812438301 | 1,2 | 4 | 2,13 | 2,556 |
| тк7-тк8 | 229308,24 | 76 | 36 | 9,17233 | 0,144253041 | 8,2 | 4 | 2,25 | 18,45 |
| д.61-тк7 | 382834,56 | 89 | 24 | 15,31338 | 0,240833253 | 9,2 | 4 | 2,19 | 20,148 |
| тк5-тк6 | 34177,50 | 57 | 120 | 1,3671 | 0,193503185 | 0,1 | 4 | 2,38 | 0,238 |
| тк4-тк5 | 299259,33 | 89 | 11 | 11,97037 | 0,661843883 | 5,6 | 4 | 2,19 | 12,264 |
| д.63-тк 4 | 321714,63 | 108 | 220 | 12,86859 | 0,455363949 | 2,6 | 4 | 2,13 | 5,538 |
| Котельная -тк 1 | 100086,33 | 159 | 50 | 4,003453 | 0,062962225 | 0,1 | 4 | 2,02 | 0,202 |
| тк1-тк2 | 100086,33 | 89 | 83 | 4,003453 | 0,221351572 | 0,9 | 4 | 2,19 | 1,971 |

| потеря напора на участке | всегонадвух трубах ∑Н, м | потеря напора от источника теплоты | Распологаемыйнапор в конце участка Нр, м |  | Дроселируемыйнапор м вод. Ст | Диаметр шайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейные, Hл | месныеНм=20% от Нл | Всего Н |  |  |  |  |  |  |
| 31,2 | 6,24 | 37,44 | 0,07488 | 0,1 | 16,4 | 16,5 |  |  |
| 175,5 | 35,1 | 210,6 | 0,4212 | 0,5 | 16,0 | 16,5 |  |  |
| 3,51 | 0,702 | 4,212 | 0,008424 | 0,5 | 16,0 | 16,5 | 12,95968 | 17,6 |
| 126,75 | 25,35 | 152,1 | 0,3042 | 0,8 | 15,7 | 16,5 |  |  |
| 775,68 | 155,136 | 930,816 | 1,861632 | 2,7 | 13,8 | 16,5 |  |  |
| 72,72 | 14,544 | 87,264 | 0,174528 | 2,8 | 13,6 | 16,5 |  |  |
| 2492,1 | 498,42 | 2990,52 | 5,98104 | 8,8 | 7,6 | 16,5 |  |  |
| 41,535 | 8,307 | 49,842 | 0,099684 | 8,9 | 7,5 | 16,5 | 4,538592 | 21,4 |
| 1047,96 | 209,592 | 1257,552 | 2,515104 | 11,4 | 5,0 | 16,5 |  |  |
| 178,92 | 35,784 | 214,704 | 0,429408 | 11,9 | 4,6 | 16,5 |  |  |
| 664,2 | 132,84 | 797,04 | 1,59408 | 13,5 | 3,0 | 16,5 | 0 | 23,0 |
| 483,552 | 96,7104 | 580,2624 | 1,160525 | 12,6 | 3,9 | 16,5 | 0,862963 | 27,9 |
| 28,56 | 5,712 | 34,272 | 0,068544 | 0,2 | 16,2 | 16,5 | 13,22111 | 5,8 |
| 134,904 | 26,9808 | 161,8848 | 0,32377 | 2,2 | 14,3 | 16,5 | 11,27878 | 17,8 |
| 1218,36 | 243,672 | 1462,032 | 2,924064 | 5,6 | 10,9 | 16,5 | 7,86978 | 19,8 |
| 10,1 | 2,02 | 12,12 | 0,02424 | 0,1 | 16,4 | 16,5 |  |  |
| 163,593 | 32,7186 | 196,3116 | 0,392623 | 0,5 | 16,0 | 16,5 | 12,97244 | 10,0 |

# 11.3. Гидравлический расчет от ЦТП

| № п/п | расчетный участок | предыдущий участок | ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА УЧАСТКА | диаметр трубопровода | длинна | расход сетевой воды | скорость воды | уделные потери напора при к=0,5 R, мм/м | эквивалентная шероховатость | Поправочныйкоэфицент к удельным потерям b | Расчетное значение удельных потерь Rp, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-ТК1 | - | 9277966,66 | 273 | 35 | 371,119 | 2,1012 | 19 | 4 | 1,95 | 37,05 |
| 2 | ТК1-ТК2 | ЦТП-ТК1 | 5237876,56 | 273 | 50 | 209,515 | 1,1862 | 6,2 | 4 | 1,95 | 12,09 |
| 3 | ТК2-ТК3 | ТК1-ТК2 | 4746014,56 | 273 | 26 | 189,841 | 1,0748 | 5 | 4 | 1,95 | 9,75 |
| 4 | ТК3-ТК4 | ТК2-ТК3 | 4746014,56 | 273 | 159,3 | 189,841 | 1,0748 | 5 | 4 | 1,95 | 9,75 |
| 5 | ТК4-ТК5 | ТК3-ТК4 | 4669403,06 | 273 | 169,2 | 186,776 | 1,0575 | 4,7 | 4 | 1,95 | 9,165 |
| 6 | ТК5-ТК6 | ТК4-ТК5 | 3804546,20 | 273 | 66,9 | 152,182 | 0,8616 | 4 | 4 | 1,95 | 7,8 |
| 7 | ТК6-ТК8а | ТК5-ТК6 | 3478471,78 | 273 | 303 | 139,139 | 0,7878 | 2,6 | 4 | 1,95 | 5,07 |
| 8 | ТК8а-ТК9 | ТК6-ТК8а | 2991916,97 | 273 | 40 | 119,677 | 0,6776 | 1,7 | 4 | 1,95 | 3,315 |
| 9 | ТК9-ТК10 | ТК8а-ТК9 | 2991916,97 | 273 | 17,5 | 119,677 | 0,6776 | 1,7 | 4 | 1,95 | 3,315 |
| 10 | ТК10-ТК10а | ТК9-ТК10 | 1664865,65 | 273 | 22 | 66,5946 | 0,377 | 0,5 | 4 | 1,95 | 0,975 |
| 11 | ТК10а-ТК11 | ТК10-ТК10а | 1624793,45 | 273 | 100 | 64,9917 | 0,368 | 0,5 | 4 | 1,95 | 0,975 |
| 12 | ТК11-ТК11А | ТК10а-ТК11 | 714938,42 | 219 | 85 | 28,5975 | 0,253 | 0,3 | 4 | 1,95 | 0,585 |
| 13 | ТК11а-ТК50 | ТК11-ТК11А | 408904,02 | 219 | 112 | 16,3562 | 0,1447 | 0,3 | 4 | 1,95 | 0,585 |
| 14 | ТК50-ТК51 | ТК11а-ТК50 | 408904,02 | 219 | 10 | 16,3562 | 0,1447 | 0,3 | 4 | 1,95 | 0,585 |
| 15 | ТК51-ТК52 | ТК50-ТК51 | 33830,58 | 159 | 84 | 1,35322 | 0,0213 | 0,3 | 4 | 1,95 | 0,585 |
| 16 | ТК52-ТК53 | ТК51-ТК52 | 297332,00 | 108 | 88 | 11,8933 | 0,4209 | 2,8 | 4 | 1,95 | 5,46 |
| 17 | ТК53-ЖД54 | ТК52-ТК53 | 297332,00 | 89 | 10 | 11,8933 | 0,6576 | 8 | 4 | 1,95 | 15,6 |
| 18 | ТК52-ЖД58 | ТК51-ТК52 | 331162,58 | 89 | 4 | 13,2465 | 0,7324 | 9,8 | 4 | 1,95 | 19,11 |
| 19 | ТК51-школа | ТК50-ТК51 | 375073,44 | 108 | 92 | 15,0029 | 0,5309 | 4,6 | 4 | 1,95 | 8,97 |
| 20 | ТК11а-ЖД29 | ТК11-ТК11А | 306034,40 | 89 | 15 | 12,2414 | 0,6768 | 8,5 | 4 | 1,95 | 16,575 |
| 21 | ТК11-ТК36 | ТК10а-ТК11 | 909855,03 | 159 | 43 | 36,3942 | 0,5724 | 3 | 4 | 1,95 | 5,85 |
| 22 | ТК36-ЖД26 | ТК11-ТК36 | 257533,22 | 76 | 50 | 10,3013 | 0,7439 | 14 | 4 | 1,95 | 27,3 |
| 23 | ТК36-ТК37 | ТК11-ТК36 | 652321,81 | 108 | 65 | 26,0929 | 0,9233 | 14 | 4 | 1,95 | 27,3 |
| 24 | ТК37-ЖД30 | ТК36-ТК37 | 304293,92 | 108 | 16 | 12,1718 | 0,4307 | 2,8 | 4 | 1,95 | 5,46 |
| 25 | ТК37-ЖД28 | ТК36-ТК37 | 247927,75 | 76 | 28 | 9,91711 | 0,7162 | 15 | 4 | 1,95 | 29,25 |
| 26 | ТК37-ДС солнышко | ТК36-ТК37 | 100100,14 | 57 | 102,5 | 4,00401 | 0,5667 | 11 | 4 | 1,95 | 21,45 |
| 27 | ТК10А-сириус | ТК10-ТК10а | 40072,20 | 57 | 7,5 | 1,60289 | 0,2269 | 2 | 4 | 1,95 | 3,9 |
| 28 | ТК10-ЖД16 | ТК9-ТК10 | 327881,05 | 108 | 108 | 13,1152 | 0,4641 | 3,4 | 4 | 1,95 | 6,63 |
| 29 | ТК10-ТК12 | ТК9-ТК10 | 999170,27 | 159 | 85 | 39,9668 | 0,6286 | 3,4 | 4 | 1,95 | 6,63 |
| 30 | ТК12-ЖД33 | ТК10-ТК12 | 303568,72 | 108 | 33 | 12,1427 | 0,4297 | 3 | 4 | 1,95 | 5,85 |
| 31 | ТК8а-общ № 7 | ТК6-ТК8а | 486554,81 | 108 | 249 | 19,4622 | 0,6887 | 7,5 | 4 | 1,95 | 14,625 |
| 32 | ТК6-ТК29 | ТК5-ТК6 | 326074,42 | 108 | 27,5 | 13,043 | 0,4615 | 3,6 | 4 | 1,95 | 7,02 |
| 33 | ТК29-база урожая | ТК6-ТК29 | 226625,00 | 89 | 7,5 | 9,065 | 0,5012 | 4,9 | 4 | 1,95 | 9,555 |
| 34 | ТК29-ТК30 | ТК6-ТК29 | 99449,42 | 108 | 101,5 | 3,97798 | 0,1408 | 0,35 | 4 | 1,95 | 0,6825 |
| 35 | ТК30-сауна урожая | ТК29-ТК30 | 47297,25 | 32 | 22,3 | 1,89189 | 1,0711 | 1,5 | 4 | 1,95 | 2,925 |
| 36 | ТК30-ТК31 | ТК29-ТК30 | 52152,17 | 108 | 1 | 2,08609 | 0,0738 | 0,2 | 4 | 1,95 | 0,39 |
| 37 | ТК31-туалеты | ТК30-ТК31 | 18195,17 | 32 | 13,5 | 0,72781 | 0,4121 | 1,4 | 4 | 1,95 | 2,73 |
| 38 | ТК31-гараж | ТК30-ТК31 | 33957,00 | 108 | 46 | 1,35828 | 0,0481 | 0,2 | 4 | 1,95 | 0,39 |
| 39 | ТК5-столовая | ТК4-ТК5 | 577494,89 | 159 | 5 | 23,0998 | 0,3633 | 1 | 4 | 1,95 | 1,95 |
| 40 | ТК5-ТК28 | ТК4-ТК5 | 287361,97 | 89 | 43 | 11,4945 | 0,6355 | 7,2 | 4 | 1,95 | 14,04 |
| 41 | ТК28-гараж | ТК5-ТК28 | 48348,30 | 57 | 10 | 1,93393 | 0,2737 | 3,4 | 4 | 1,95 | 6,63 |
| 42 | ТК28-учебный корпус | ТК5-ТК28 | 91866,67 | 57 | 15 | 3,67467 | 0,5201 | 10,5 | 4 | 1,95 | 20,475 |
| 43 | ТК28-общежитие | ТК5-ТК28 | 147147,00 | 57 | 60,5 | 5,88588 | 0,8331 | 25 | 4 | 1,95 | 48,75 |
| 44 | ТК4-виварий | ТК3-ТК4 | 76611,50 | 57 | 85,4 | 3,06446 | 0,4338 | 7 | 4 | 1,95 | 13,65 |
| 45 | ТК2-эк фак | ТК1-ТК2 | 491862,00 | 108 | 11,6 | 19,6745 | 0,6962 | 7,5 | 4 | 1,95 | 14,625 |
| 46 | ТК12-ТК12а | ТК10-ТК12 | 695601,55 | 159 | 84 | 27,8241 | 0,4376 | 1,6 | 4 | 1,95 | 3,12 |
| 47 | ТК12а-ТК39 | ТК12-ТК12а | 478664,34 | 108 | 13 | 19,1466 | 0,6775 | 7,5 | 4 | 1,95 | 14,625 |
| 48 | ТК39-ЖД6 | ТК12а-ТК39 | 160237,84 | 57 | 6 | 6,40951 | 0,9072 | 30 | 4 | 1,95 | 58,5 |
| 49 | ТК39-ТК40 | ТК12а-ТК39 | 318426,50 | 89 | 58,5 | 12,7371 | 0,7042 | 9,5 | 4 | 1,95 | 18,525 |
| 50 | ТК40-ЖД12 | ТК39-ТК40 | 160438,74 | 57 | 4,5 | 6,41755 | 0,9084 | 30 | 4 | 1,95 | 58,5 |
| 51 | ТК40-ЖД11 | ТК39-ТК40 | 157987,76 | 76 | 61 | 6,31951 | 0,4564 | 5,9 | 4 | 1,95 | 11,505 |
| 52 | ТК12а-ТК13 | ТК12-ТК12а | 216937,21 | 89 | 31 | 8,67749 | 0,4798 | 4,2 | 4 | 1,95 | 8,19 |
| 53 | ТК13-ТК14 | ТК12а-ТК13 | 128110,50 | 89 | 35 | 5,12442 | 0,2833 | 1,5 | 4 | 1,95 | 2,925 |
| 54 | ТК13-Ж/Д5 | ТК12а-ТК13 | 88826,71 | 57 | 4 | 3,55307 | 0,5029 | 9,8 | 4 | 1,95 | 19,11 |
| 55 | ТК14-ТК15 | ТК13-ТК14 | 41839,14 | 89 | 45 | 1,67357 | 0,0925 | 0,4 | 4 | 1,95 | 0,78 |
| 56 | ТК14-ЖД4 | ТК13-ТК14 | 86271,36 | 46 | 38 | 3,45085 | 0,7632 | 3,4 | 4 | 1,95 | 6,63 |
| 57 | ТК15-магазин | ТК14-ТК15 | 41839,14 | 57 | 10,7 | 1,67357 | 0,2369 | 2 | 4 | 1,95 | 3,9 |
| 58 | ТК15-ТК16 | ТК14-ТК15 |  | 108 | 48 | 0 | 0 |  | 4 | 1,95 | 0 |
| 59 | ТК16-ЖД3 | ТК16-ТК17 | 86293,41 | 46 | 4 | 3,45174 | 0,7634 | 35 | 4 | 1,95 | 68,25 |
| 60 | ТК16-ТК41 | ТК16-ТК17 | 769088,32 | 133 | 26,5 | 30,7635 | 0,6967 | 5,5 | 4 | 1,95 | 10,725 |
| 61 | ТК41-ЖД2 | ТК16-ТК41 | 90876,38 | 57 | 10,2 | 3,63506 | 0,5145 | 9,8 | 4 | 1,95 | 19,11 |
| 62 | ТК41-ТК42 | ТК16-ТК41 | 678211,94 | 133 | 54,5 | 27,1285 | 0,6144 | 4,2 | 4 | 1,95 | 8,19 |
| 63 | ТК42-ЖД1 | ТК41-ТК42 | 106524,04 | 57 | 6,5 | 4,26096 | 0,6031 | 14 | 4 | 1,95 | 27,3 |
| 64 | ТК42-ТК43 | ТК41-ТК42 | 571687,90 | 159 | 55,3 | 22,8675 | 0,3596 | 1,1 | 4 | 1,95 | 2,145 |
| 65 | ТК43-ЖД7а | ТК42-ТК43 | 57030,12 | 89 | 15 | 2,2812 | 0,1261 | 0,4 | 4 | 1,95 | 0,78 |
| 66 | ТК43-ТК49а | ТК42-ТК43 | 117100,20 | 108 | 35 | 4,68401 | 0,1657 | 0,45 | 4 | 1,95 | 0,8775 |
| 67 | ТК49а-Столовая | ТК43-ТК49а | 62171,20 | 57 | 41,5 | 2,48685 | 0,352 | 5 | 4 | 1,95 | 9,75 |
| 68 | ТК49а-гараж серебряковой | ТК43-ТК49а | 13377,00 | 57 | 2 | 0,53508 | 0,0757 | 1 | 4 | 1,95 | 1,95 |
| 69 | ТК49а-ТК49б | ТК43-ТК49а | 41552,00 | 108 | 137 | 1,66208 | 0,0588 | 0,2 | 4 | 1,95 | 0,39 |
| 70 | ТК49б-спецприемник | ТК49а-ТК49б | 27048,00 | 108 | 43 | 1,08192 | 0,0383 | 0,2 | 4 | 1,95 | 0,39 |
| 71 | ТК49б-гараж УВД | ТК49а-ТК49б | 14504,00 | 89 | 28 | 0,58016 | 0,0321 | 0,3 | 4 | 1,95 | 0,585 |
| 72 | ТК43-ТК44 | ТК42-ТК43 | 397557,58 | 89 | 31 | 15,9023 | 0,8792 | 12 | 4 | 1,95 | 23,4 |
| 73 | ТК44-ЖД7 | ТК43-ТК44 | 89955,18 | 46 | 4,5 | 3,59821 | 0,7958 | 35 | 4 | 1,95 | 68,25 |
| 74 | ТК44-ТК45 | ТК43-ТК44 | 307602,40 | 89 | 41,6 | 12,3041 | 0,8885 | 20 | 4 | 1,95 | 39 |
| 75 | ТК45-ЖД8 | ТК44-ТК45 | 89448,52 | 57 | 4 | 3,57794 | 0,5064 | 9,2 | 4 | 1,95 | 17,94 |
| 76 | ТК45-ТК46 | ТК44-ТК45 | 218153,88 | 89 | 36,6 | 8,72616 | 0,4825 | 4,6 | 4 | 1,95 | 8,97 |
| 77 | ТК46-опытное поле | ТК45-ТК46 | 14371,70 | 57 | 156 | 0,57487 | 0,0814 | 1,5 | 4 | 1,95 | 2,925 |
| 78 | ТК46-дет сад Улыбка | ТК45-ТК46 | 33144,58 | 57 | 16,5 | 1,32578 | 0,1877 | 1,9 | 4 | 1,95 | 3,705 |
| 79 | ТК46-ТК47 | ТК45-ТК46 | 170637,60 | 76 | 56 | 6,8255 | 0,4929 | 6 | 4 | 1,95 | 11,7 |
| 80 | ТК47-ЖД9 | ТК46-ТК47 | 81920,16 | 57 | 5 | 3,27681 | 0,4638 | 8,2 | 4 | 1,95 | 15,99 |
| 81 | ТК47-ТК48 | ТК46-ТК47 | 88717,44 | 76 | 34,5 | 3,5487 | 0,2563 | 1,9 | 4 | 1,95 | 3,705 |
| 82 | ТК48-ЖД10 | ТК47-ТК48 | 88717,44 | 57 | 5,5 | 3,5487 | 0,5023 | 9,2 | 4 | 1,95 | 17,94 |
| 83 | ТК16-ТК17 | ТК17-ТК18 | 855381,73 | 133 | 17,5 | 34,2153 | 0,7749 | 7,2 | 4 | 1,95 | 14,04 |
| 84 | ТК17-ТК18 | ТК18а-тк18 | 855381,73 | 133 | 55 | 34,2153 | 0,7749 | 7,2 | 4 | 1,95 | 14,04 |
| 85 | ТК18-ТК34 | ТК18а-тк18 | 1163078,70 | 133 | 56,3 | 46,5231 | 1,0536 | 14 | 4 | 1,95 | 27,3 |
| 86 | ТК34-ТК33 | ТК18-ТК34 | 939303,54 | 133 | 73,6 | 37,5721 | 0,8509 | 8 | 4 | 1,95 | 15,6 |
| 87 | ТК34-АСФ | ТК18-ТК34 | 223775,16 | 57 | 9 | 8,95101 | 1,267 | 57 | 4 | 1,95 | 111,15 |
| 88 | ТК33-19общ2 | ТК34-ТК33 | 225972,32 | 57 | 14,3 | 9,03889 | 1,2794 | 68 | 4 | 1,95 | 132,6 |
| 89 | ТК33-23общ6 | ТК34-ТК33 | 261144,52 | 57 | 97,3 | 10,4458 | 1,4785 | 80 | 4 | 1,95 | 156 |
| 90 | ТК33-ТК32 | ТК34-ТК33 | 452186,70 | 133 | 53 | 18,0875 | 0,4096 | 6,6 | 4 | 1,95 | 12,87 |
| 91 | ТК32-220бщ5 | ТК33-ТК32 | 226214,38 | 57 | 99,7 | 9,04858 | 1,2808 | 65 | 4 | 1,95 | 126,75 |
| 92 | ТК32-21общ4 | ТК33-ТК32 | 225972,32 | 76 | 12,1 | 9,03889 | 0,6528 | 11 | 4 | 1,95 | 21,45 |
| 93 | ТК19-ТК18а | ТК19-ТК20 | 2160986,16 | 219 | 160 | 86,4394 | 0,7647 | 3,4 | 4 | 1,95 | 6,63 |
| 94 | ТК18а-тк18 | ТК19-ТК18а | 2018460,43 | 219 | 84,3 | 80,7384 | 0,7142 | 2,9 | 4 | 1,95 | 5,655 |
| 95 | 18а-пристройка АСФ | ТК19-ТК18а | 142525,73 | 57 | 29,5 | 5,70103 | 0,8069 | 25 | 4 | 1,95 | 48,75 |
| 96 | ТК19-главный корп | ТК19-ТК20 | 892292,94 | 108 | 63,2 | 35,6917 | 1,263 | 25 | 4 | 1,95 | 48,75 |
| 97 | ТК19-корп 4 | ТК19-ТК20 | 253820,00 | 76 | 87,1 | 10,1528 | 0,7332 | 14 | 4 | 1,95 | 27,3 |
| 98 | ТК19-ТК20 | ТК20-ТК21 | 3307099,10 | 219 | 83,7 | 132,284 | 1,1702 | 6,8 | 4 | 1,95 | 13,26 |
| 99 | ТК20-ТК21 | ТК21-ТК22 | 3307099,10 | 219 | 34,8 | 132,284 | 1,1702 | 6,8 | 4 | 1,95 | 13,26 |
| 100 | ТК21-мех фак | ТК21-ТК22 | 338831,57 | 89 | 37,2 | 13,5533 | 0,7494 | 9,8 | 4 | 1,95 | 19,11 |
| 101 | ТК21-ТК22 | ТК1-ТК22 | 3645930,67 | 219 | 83 | 145,837 | 1,2901 | 10 | 4 | 1,95 | 19,5 |
| 102 | ТК1-ТК22 | ЦТП-ТК1 | 3885166,31 | 219 | 16,8 | 155,407 | 1,3748 | 11,5 | 4 | 1,95 | 22,425 |
| 103 | ТК22-уч парк | ТК1-ТК22 | 239235,64 | 108 | 93,3 | 9,56943 | 0,3386 | 2 | 4 | 1,95 | 3,9 |
| 104 | УЧ парк | ТК22-уч парк | 95597,53 | 108 | 1 | 3,8239 | 0,1353 | 0,3 | 4 | 1,95 | 0,585 |
| 105 | УЧ парк-Уч класс | ТК22-уч парк | 143638,11 | 108 | 93 | 5,74552 | 0,2033 | 0,65 | 4 | 1,95 | 1,2675 |
| 106 | уч клас-ТК54 | УЧ парк-Уч класс | 143638,11 | 108 | 16 | 5,74552 | 0,2033 | 0,65 | 4 | 1,95 | 1,2675 |
| 107 | ТК54-ТК55 | уч клас-ТК54 | 143638,11 | 108 | 8 | 5,74552 | 0,2033 | 0,65 | 4 | 1,95 | 1,2675 |
| 108 | ТК55-ТК56 | ТК54-ТК55 | 143638,11 | 108 | 95 | 5,74552 | 0,2033 | 0,65 | 4 | 1,95 | 1,2675 |
| 109 | ТК56-ТК57 | ТК55-ТК56 | 143638,11 | 108 | 7 | 5,74552 | 0,2033 | 0,65 | 4 | 1,95 | 1,2675 |
| 110 | ТК57-ЖЭК | ТК56-ТК57 | 143638,11 | 108 | 21 | 5,74552 | 0,2033 | 0,65 | 4 | 1,95 | 1,2675 |
| 111 | ТК1-ТК24 | ЦТП-ТК1 | 154923,79 | 76 | 53,5 | 6,19695 | 0,4475 | 4,9 | 4 | 1,95 | 9,555 |
| 112 | ТК24-ТК25 | ТК1-ТК24 | 154923,79 | 76 | 15,5 | 6,19695 | 0,4475 | 4,9 | 4 | 1,95 | 9,555 |
| 113 | ТК 25 - до столярной | ТК24-ТК25 | 32628,12 | 57 | 11 | 1,30512 | 0,1847 | 1,8 | 4 | 1,95 | 3,51 |
| 114 | ТК 25 - до гаража | ТК24-ТК25 | 39693,43 | 46 | 12 | 1,58774 | 0,3511 | 6 | 4 | 1,95 | 11,7 |
| 115 | ТК25-ТК26 | ТК24-ТК25 | 82602,24 | 76 | 58,1 | 3,30409 | 0,2386 | 1,4 | 4 | 1,95 | 2,73 |
| 116 | ТК 26 - до склада | ТК25-ТК26 | 82602,24 | 46 | 79,6 | 3,30409 | 0,7307 | 28 | 4 | 1,95 | 54,6 |

| Линейные, Hл | месныеНм=20% от Нл | Всего Н | всегона двух трубах ∑Н, м | потеря напора от источника теплоты | Распологаемый напор в конце участка Нр, м | Дроселируемый напор м вод. Ст |  | Диаметр шайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1296,75 | 259,35 | 1556 | 3,1122 | 3,1 | 43,1 | 46,2 |  |  |
| 604,5 | 120,9 | 725,4 | 1,4508 | 4,6 | 41,7 | 46,2 |  |  |
| 253,5 | 50,7 | 304,2 | 0,6084 | 5,2 | 41,1 | 46,2 |  |  |
| 1553,18 | 310,635 | 1864 | 3,7276 | 8,9 | 37,3 | 46,2 |  |  |
| 1550,72 | 310,144 | 1861 | 3,7217 | 12,6 | 33,6 | 46,2 |  |  |
| 521,82 | 104,364 | 626,2 | 1,2524 | 13,9 | 32,4 | 46,2 |  |  |
| 1536,21 | 307,242 | 1843 | 3,6869 | 17,6 | 28,7 | 46,2 |  |  |
| 132,6 | 26,52 | 159,1 | 0,3182 | 17,9 | 28,4 | 46,2 |  |  |
| 58,0125 | 11,6025 | 69,62 | 0,1392 | 18,0 | 28,2 | 46,2 |  |  |
| 21,45 | 4,29 | 25,74 | 0,0515 | 18,1 | 28,2 | 46,2 |  |  |
| 97,5 | 19,5 | 117 | 0,234 | 18,3 | 27,9 | 46,2 |  |  |
| 49,725 | 9,945 | 59,67 | 0,1193 | 18,4 | 27,8 | 46,2 |  |  |
| 65,52 | 13,104 | 78,62 | 0,1572 | 18,6 | 27,7 | 46,2 |  |  |
| 5,85 | 1,17 | 7,02 | 0,014 | 18,6 | 27,6 | 46,2 |  |  |
| 49,14 | 9,828 | 58,97 | 0,1179 | 18,7 | 27,5 | 46,2 |  |  |
| 480,48 | 96,096 | 576,6 | 1,1532 | 19,9 | 26,4 | 46,2 |  |  |
| 156 | 31,2 | 187,2 | 0,3744 | 20,2 | 26,0 | 46,2 | 23 | 15,3 |
| 76,44 | 15,288 | 91,73 | 0,1835 | 20,0 | 26,2 | 46,2 | 23,191 | 16,1 |
| 825,24 | 165,048 | 990,3 | 1,9806 | 20,7 | 25,5 | 46,2 | 22,547 | 17,2 |
| 248,625 | 49,725 | 298,4 | 0,5967 | 19,2 | 27,1 | 46,2 | 24,063 | 15,3 |
| 251,55 | 50,31 | 301,9 | 0,6037 | 19,0 | 27,2 | 46,2 |  |  |
| 1365 | 273 | 1638 | 3,276 | 22,3 | 23,9 | 46,2 | 20,937 | 14,5 |
| 1774,5 | 354,9 | 2129 | 4,2588 | 23,3 | 23,0 | 46,2 | 19,954 |  |
| 87,36 | 17,472 | 104,8 | 0,2097 | 23,5 | 22,7 | 46,2 | 19,745 | 16,0 |
| 819 | 163,8 | 982,8 | 1,9656 | 25,3 | 21,0 | 46,2 | 17,989 | 14,7 |
| 2198,63 | 439,725 | 2638 | 5,2767 | 28,6 | 17,7 | 46,2 | 14,678 | 9,8 |
| 29,25 | 5,85 | 35,1 | 0,0702 | 18,1 | 28,1 | 46,2 | 25,1 | 5,5 |
| 716,04 | 143,208 | 859,2 | 1,7185 | 19,7 | 26,5 | 46,2 | 23,503 | 16,0 |
| 563,55 | 112,71 | 676,3 | 1,3525 | 19,4 | 26,9 | 46,2 |  |  |
| 193,05 | 38,61 | 231,7 | 0,4633 | 19,8 | 26,4 | 46,2 | 23,406 | 15,4 |
| 3641,63 | 728,325 | 4370 | 8,7399 | 26,3 | 19,9 | 46,2 | 16,939 | 20,9 |
| 193,05 | 38,61 | 231,7 | 0,4633 | 14,3 | 31,9 | 46,2 |  |  |
| 71,6625 | 14,3325 | 86 | 0,172 | 14,5 | 31,7 | 46,2 | 28,731 | 12,7 |
| 69,2738 | 13,8548 | 83,13 | 0,1663 | 14,5 | 31,7 | 46,2 |  |  |
| 65,2275 | 13,0455 | 78,27 | 0,1565 | 14,7 | 31,6 | 46,2 | 28,58 | 5,8 |
| 0,39 | 0,078 | 0,468 | 0,0009 | 14,5 | 31,7 | 46,2 |  |  |
| 36,855 | 7,371 | 44,23 | 0,0885 | 14,6 | 31,6 | 46,2 | 28,647 | 3,6 |
| 17,94 | 3,588 | 21,53 | 0,0431 | 14,5 | 31,7 | 46,2 | 28,692 | 4,9 |
| 9,75 | 1,95 | 11,7 | 0,0234 | 12,6 | 33,6 | 46,2 | 30,595 | 20,0 |
| 603,72 | 120,744 | 724,5 | 1,4489 | 14,1 | 32,2 | 46,2 |  |  |
| 66,3 | 13,26 | 79,56 | 0,1591 | 14,2 | 32,0 | 46,2 | 29,01 | 5,8 |
| 307,125 | 61,425 | 368,6 | 0,7371 | 14,8 | 31,4 | 46,2 | 28,432 | 8,1 |
| 2949,38 | 589,875 | 3539 | 7,0785 | 21,1 | 25,1 | 46,2 | 22,091 | 10,8 |
| 1165,71 | 233,142 | 1399 | 2,7977 | 11,7 | 34,5 | 46,2 | 31,542 | 7,2 |
| 169,65 | 33,93 | 203,6 | 0,4072 | 5,0 | 41,3 | 46,2 | 38,269 | 17,5 |
| 262,08 | 52,416 | 314,5 | 0,629 | 20,0 | 26,2 | 46,2 | 23,24 |  |
| 190,125 | 38,025 | 228,2 | 0,4563 | 20,5 | 25,8 | 46,2 | 22,784 |  |
| 351 | 70,2 | 421,2 | 0,8424 | 21,3 | 24,9 | 46,2 | 21,941 | 11,3 |
| 1083,71 | 216,743 | 1300 | 2,6009 | 23,1 | 23,2 | 46,2 |  |  |
| 263,25 | 52,65 | 315,9 | 0,6318 | 23,7 | 22,6 | 46,2 | 19,551 | 11,6 |
| 701,805 | 140,361 | 842,2 | 1,6843 | 24,7 | 21,5 | 46,2 | 18,499 | 11,7 |
| 253,89 | 50,778 | 304,7 | 0,6093 | 20,6 | 25,6 | 46,2 |  |  |
| 102,375 | 20,475 | 122,9 | 0,2457 | 20,9 | 25,4 | 46,2 |  |  |
| 76,44 | 15,288 | 91,73 | 0,1835 | 20,8 | 25,4 | 46,2 | 22,447 | 8,4 |
| 35,1 | 7,02 | 42,12 | 0,0842 | 20,9 | 25,3 | 46,2 |  |  |
| 251,94 | 50,388 | 302,3 | 0,6047 | 21,5 | 24,8 | 46,2 | 21,78 | 8,3 |
| 41,73 | 8,346 | 50,08 | 0,1002 | 21,0 | 25,2 | 46,2 | 22,201 | 5,8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 46,2 | 46,2 |  |  |
| 273 | 54,6 | 327,6 | 0,6552 | 18,5 | 27,8 | 46,2 | 24,779 | 8,1 |
| 284,213 | 56,8425 | 341,1 | 0,6821 | 18,5 | 27,8 | 46,2 |  |  |
| 194,922 | 38,9844 | 233,9 | 0,4678 | 19,0 | 27,3 | 46,2 | 24,284 | 8,3 |
| 446,355 | 89,271 | 535,6 | 1,0713 | 19,6 | 26,7 | 46,2 |  |  |
| 177,45 | 35,49 | 212,9 | 0,4259 | 20,0 | 26,3 | 46,2 | 23,255 | 9,1 |
| 118,619 | 23,7237 | 142,3 | 0,2847 | 19,8 | 26,4 | 46,2 |  |  |
| 11,7 | 2,34 | 14,04 | 0,0281 | 19,9 | 26,4 | 46,2 | 23,368 | 6,7 |
| 30,7125 | 6,1425 | 36,86 | 0,0737 | 19,9 | 26,3 | 46,2 |  |  |
| 404,625 | 80,925 | 485,6 | 0,9711 | 20,9 | 25,4 | 46,2 | 22,351 | 7,0 |
| 3,9 | 0,78 | 4,68 | 0,0094 | 19,9 | 26,3 | 46,2 | 23,313 | 3,2 |
| 53,43 | 10,686 | 64,12 | 0,1282 | 20,0 | 26,2 | 46,2 |  |  |
| 16,77 | 3,354 | 20,12 | 0,0402 | 20,1 | 26,2 | 46,2 | 23,154 | 4,6 |
| 16,38 | 3,276 | 19,66 | 0,0393 | 20,1 | 26,2 | 46,2 | 23,155 | 3,4 |
| 725,4 | 145,08 | 870,5 | 1,741 | 21,6 | 24,7 | 46,2 |  |  |
| 307,125 | 61,425 | 368,6 | 0,7371 | 22,3 | 23,9 | 46,2 | 20,918 | 8,6 |
| 1622,4 | 324,48 | 1947 | 3,8938 | 25,5 | 20,8 | 46,2 |  |  |
| 71,76 | 14,352 | 86,11 | 0,1722 | 25,6 | 20,6 | 46,2 | 17,589 | 8,9 |
| 328,302 | 65,6604 | 394 | 0,7879 | 26,3 | 20,0 | 46,2 |  |  |
| 456,3 | 91,26 | 547,6 | 1,0951 | 27,4 | 18,9 | 46,2 | 15,878 | 3,6 |
| 61,1325 | 12,2265 | 73,36 | 0,1467 | 26,4 | 19,8 | 46,2 | 16,827 | 5,5 |
| 655,2 | 131,04 | 786,2 | 1,5725 | 27,8 | 18,4 | 46,2 |  |  |
| 79,95 | 15,99 | 95,94 | 0,1919 | 28,0 | 18,2 | 46,2 | 15,209 | 8,8 |
| 127,823 | 25,5645 | 153,4 | 0,3068 | 28,1 | 18,1 | 46,2 |  |  |
| 98,67 | 19,734 | 118,4 | 0,2368 | 28,4 | 17,9 | 46,2 | 14,857 | 9,2 |
| 245,7 | 49,14 | 294,8 | 0,5897 | 17,8 | 28,4 | 46,2 |  |  |
| 772,2 | 154,44 | 926,6 | 1,8533 | 17,2 | 29,0 | 46,2 |  |  |
| 1536,99 | 307,398 | 1844 | 3,6888 | 19,1 | 27,2 | 46,2 |  |  |
| 1148,16 | 229,632 | 1378 | 2,7556 | 21,8 | 24,4 | 46,2 | 21,433 |  |
| 1000,35 | 200,07 | 1200 | 2,4008 | 21,5 | 24,8 | 46,2 | 21,788 | 13,4 |
| 1896,18 | 379,236 | 2275 | 4,5508 | 26,4 | 19,9 | 46,2 | 16,882 | 14,2 |
| 15178,8 | 3035,76 | 18215 | 36,429 | 58,2 | -12,0 | 46,2 | -14,996 | #ЗНАЧ! |
| 682,11 | 136,422 | 818,5 | 1,6371 | 23,4 | 22,8 | 46,2 |  |  |
| 12637 | 2527,4 | 15164 | 30,329 | 53,8 | -7,5 | 46,2 | -10,533 | #ЗНАЧ! |
| 259,545 | 51,909 | 311,5 | 0,6229 | 24,1 | 22,2 | 46,2 | 19,173 | 13,9 |
| 1060,8 | 212,16 | 1273 | 2,5459 | 14,2 | 32,0 | 46,2 |  |  |
| 476,717 | 95,3433 | 572,1 | 1,1441 | 15,4 | 30,9 | 46,2 |  |  |
| 1438,13 | 287,625 | 1726 | 3,4515 | 17,7 | 28,6 | 46,2 | 25,57 | 10,3 |
| 3081 | 616,2 | 3697 | 7,3944 | 19,1 | 27,2 | 46,2 | 24,173 | 26,2 |
| 2377,83 | 475,566 | 2853 | 5,7068 | 17,4 | 28,9 | 46,2 | 25,86 | 13,7 |
| 1109,86 | 221,972 | 1332 | 2,6637 | 11,7 | 34,6 | 46,2 |  |  |
| 461,448 | 92,2896 | 553,7 | 1,1075 | 9,0 | 37,2 | 46,2 |  |  |
| 710,892 | 142,178 | 853,1 | 1,7061 | 9,6 | 36,6 | 46,2 | 33,632 | 15,0 |
| 1618,5 | 323,7 | 1942 | 3,8844 | 7,9 | 38,3 | 46,2 |  |  |
| 376,74 | 75,348 | 452,1 | 0,9042 | 4,0 | 42,2 | 46,2 |  |  |
| 363,87 | 72,774 | 436,6 | 0,8733 | 4,9 | 41,3 | 46,2 | 38,349 | 12,2 |
| 0,585 | 0,117 | 0,702 | 0,0014 | 4,9 | 41,3 | 46,2 | 38,348 | 7,7 |
| 117,878 | 23,5755 | 141,5 | 0,2829 | 5,2 | 41,1 | 46,2 |  |  |
| 20,28 | 4,056 | 24,34 | 0,0487 | 5,2 | 41,0 | 46,2 |  |  |
| 10,14 | 2,028 | 12,17 | 0,0243 | 5,2 | 41,0 | 46,2 |  |  |
| 120,413 | 24,0825 | 144,5 | 0,289 | 5,5 | 40,7 | 46,2 |  |  |
| 8,8725 | 1,7745 | 10,65 | 0,0213 | 5,6 | 40,7 | 46,2 |  |  |
| 26,6175 | 5,3235 | 31,94 | 0,0639 | 5,6 | 40,6 | 46,2 | 37,619 | 9,5 |
| 511,193 | 102,239 | 613,4 | 1,2269 | 4,3 | 41,9 | 46,2 |  |  |
| 148,103 | 29,6205 | 177,7 | 0,3554 | 4,7 | 41,5 | 46,2 |  |  |
| 38,61 | 7,722 | 46,33 | 0,0927 | 4,8 | 41,5 | 46,2 | 38,452 | 4,5 |
| 140,4 | 28,08 | 168,5 | 0,337 | 5,0 | 41,2 | 46,2 | 38,208 | 5,0 |
| 158,613 | 31,7226 | 190,3 | 0,3807 | 5,1 | 41,2 | 46,2 |  |  |
| 4346,16 | 869,232 | 5215 | 10,431 | 15,5 | 30,8 | 46,2 | 27,777 | 7,7 |

# 11.4 Тепловые потери сетей от ЦТП.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых условий эксплуатации трубопроводов тепловых, спроектированных с 1959 по 1989 годы включительно, производим по формуле:

Qгод=∑(qизн*L*β), ккал/ч. где qизн. - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/ч-м. Для значений, отличающихся от значений, приведенных в таблицах приложений 1 к Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (далее - Инструкция), определяем линейной интерполяцией.

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой (принимаем 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки).

Рассчитываем нормативные значения часовых тепловых потерь для участка ТК1-

ТК2:

1) Сеть отопления. Способ прокладки - подземная.

Диаметр трубопровода: прямой участок - 273 мм, условный диаметр - 250 мм. Среднегодовая температура: +74 °С.

Разность температур теплоносителя и грунта At = 74-5 = 69°С.

По таблице 1.3 приложения 1 к Инструкции определяем нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной температурой грунта trp= +5°С на глубине заложения теплопроводов.

По условному диаметру 250 мм выбираем нормы тепловых потерь при разности температур теплоносителя и грунта 65°С: qизн= 150 ккал/ч-м и при разности температур теплоносителя и грунта 75°С: qизн= 163 ккал/ч-м.

Линейной интерполяцией определяем норму тепловых потерь при разности

температур At = 69°С:

q69изн = q65изн+(q75изн- q65изн/75-65)*(69-65)=150+(163-150/75-65(69-65)=155,2ккал/ч*м

Тогда нормативное значение часовых тепловых потерь для прямого участка отопления длиной 50,1 м составляет:

Qгод= 155,2*50,1*1,15 = 8941,85 ккал/м.

Обратный участок трубопровода рассчитывается аналогично.

Полученные данные заносим в таблицу исходных данных по характеристике водяных тепловых сетей после ЦТП организации.

Аналогичным образом проводим расчеты по остальным участкам системы теплоснабжения и сводим их в данную таблицу.

|  |  |  |  |  |  | ГВС прямая | ГВС обратка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчетный участок | предыдущий участок | ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА УЧАСТКА | диаметр трубопровода | длинна отопления | объем сети м3 | диаметр трубопровода | длинна | объем сети м3 | диаметр трубопровода | длинна | объем сети м3 |
| ЦТП-ТК1 | - | 9277966,66 | 0,273 | 35 | 16,38147 | 0,273 | 35 | 8,190737 | 0,159 | 35 | 2,778382 |
| ТК1-ТК2 | ЦТП-ТК1 | 5237876,56 | 0,273 | 50,1 | 23,44891 | 0,159 | 50,1 | 3,977055 | 0,133 | 50,1 | 2,782727 |
| ТК2-ТК3 | ТК1-ТК2 | 4746014,56 | 0,273 | 26 | 12,1691 | 0,159 | 26 | 2,063941 | 0,133 | 26 | 1,44413 |
| ТК3-ТК4 | ТК2-ТК3 | 4746014,56 | 0,273 | 159,3 | 74,55911 | 0,159 | 159,3 | 12,64561 | 0,133 | 159,3 | 8,848073 |
| ТК4-ТК5 | ТК3-ТК4 | 4669403,06 | 0,273 | 169,2 | 79,19273 | 0,159 | 169,2 | 13,43149 | 0,133 | 169,2 | 9,397953 |
| ТК5-ТК6 | ТК4-ТК5 | 3804546,20 | 0,273 | 66,9 | 31,31202 | 0,159 | 66,9 | 5,310679 | 0,108 | 66,9 | 2,45021 |
| ТК6-ТК8а | ТК5-ТК6 | 3478471,78 | 0,273 | 303 | 141,8168 | 0,159 | 303 | 24,05285 | 0,108 | 303 | 11,09736 |
| ТК8а-ТК9 | ТК6-ТК8а | 2991916,97 | 0,273 | 40 | 18,72168 | 0,159 | 40 | 3,175294 | 0,108 | 40 | 1,464998 |
| ТК9-ТК10 | ТК8а-ТК9 | 2991916,97 | 0,273 | 17,5 | 8,190737 | 0,159 | 17,5 | 1,389191 | 0,108 | 17,5 | 0,640937 |
| ТК10-ТК10а | ТК9-ТК10 | 1664865,65 | 0,273 | 22 | 10,29693 | 0,159 | 22 | 1,746411 | 0,108 | 22 | 0,805749 |
| ТК10а-ТК11 | ТК10-ТК10а | 1624793,45 | 0,273 | 100 | 46,80421 | 0,159 | 100 | 7,938234 | 0,108 | 100 | 3,662496 |
| ТК11-ТК11А | ТК10а-ТК11 | 714938,42 | 0,219 | 85 | 25,60158 | 0,159 | 85 | 6,747499 | 0,089 | 85 | 2,114115 |
| ТК11а-ТК50 | ТК11-ТК11А | 408904,02 | 0,219 | 112 | 33,73385 | 0,133 | 112 | 6,220868 | 0,076 | 112 | 2,031304 |
| ТК50-ТК51 | ТК11а-ТК50 | 408904,02 | 0,219 | 10 | 3,011951 | 0,108 | 10 | 0,36625 | 0,076 | 10 | 0,181366 |
| ТК51-ТК52 | ТК50-ТК51 | 33830,58 | 0,159 | 84 | 13,33623 | 0,108 | 84 | 3,076497 | 0,089 | 84 | 2,089243 |
| ТК52-ТК53 | ТК51-ТК52 | 297332,00 | 0,108 | 88 | 6,445993 | 0,089 | 88 | 2,188731 | 0,032 | 88 | 0,282952 |
| ТК53-ЖД54 | ТК52-ТК53 | 297332,00 | 0,089 | 10 | 0,497439 | 0,089 | 10 | 0,248719 | 0,032 | 10 | 0,032154 |
| ТК52-ЖД58 | ТК51-ТК52 | 331162,58 | 0,089 | 4 | 0,198976 | 0,057 | 4 | 0,040807 | 0,057 | 4 | 0,040807 |
| ТК51-школа | ТК50-ТК51 | 375073,44 | 0,108 | 92 | 6,738993 | 0,025 | 92 | 0,18055 | 0,02 | 92 | 0,115552 |
| ТК11а-ЖД29 | ТК11-ТК11А | 306034,40 | 0,089 | 15 | 0,746158 | 0,089 | 15 | 0,373079 | 0,057 | 15 | 0,153028 |
| ТК11-ТК36 | ТК10а-ТК11 | 909855,03 | 0,159 | 43 | 6,826881 | 0,108 | 43 | 1,574873 | 0,089 | 43 | 1,069493 |
| ТК36-ЖД26 | ТК11-ТК36 | 257533,22 | 0,076 | 50 | 1,813664 | 0,076 | 50 | 0,906832 | 0,057 | 50 | 0,510093 |
| ТК36-ТК37 | ТК11-ТК36 | 652321,81 | 0,108 | 65 | 4,761245 | 0,108 | 65 | 2,380622 | 0,089 | 65 | 1,616676 |
| ТК37-ЖД30 | ТК36-ТК37 | 304293,92 | 0,108 | 16 | 1,171999 | 0,108 | 16 | 0,585999 | 0,089 | 16 | 0,397951 |
| ТК37-ЖД28 | ТК36-ТК37 | 247927,75 | 0,076 | 28 | 1,015652 | 0,057 | 28 | 0,285652 | 0,057 | 28 | 0,285652 |
| ТК37-ДС солнышко | ТК36-ТК37 | 100100,14 | 0,057 | 102,5 | 2,091381 | 0,057 | 102,5 | 1,045691 | 0,032 | 102,5 | 0,329574 |
| ТК10А-сириус | ТК10-ТК10а | 40072,20 | 0,057 | 7,5 | 0,153028 | 0,057 | 7,5 | 0,076514 | 0,032 | 7,5 | 0,024115 |
| ТК10-ЖД16 | ТК9-ТК10 | 327881,05 | 0,108 | 108 | 7,910991 | 0,089 | 108 | 2,68617 | 0,057 | 108 | 1,101801 |
| ТК10-ТК12 | ТК9-ТК10 | 999170,27 | 0,159 | 85 | 13,495 | 0,133 | 85 | 4,721194 | 0,108 | 85 | 3,113122 |
| ТК12-ЖД33 | ТК10-ТК12 | 303568,72 | 0,108 | 33 | 2,417247 | 0,108 | 33 | 1,208624 | 0,076 | 33 | 0,598509 |
| ТК8а-общ № 7 | ТК6-ТК8а | 486554,81 | 0,108 | 249 | 18,23923 | 0,057 | 249 | 2,540263 | 0,057 | 249 | 2,540263 |
| ТК6-ТК29 | ТК5-ТК6 | 326074,42 | 0,108 | 27,5 | 2,014373 | 0,076 | 27,5 | 0,498758 | 0,076 | 27,5 | 0,498758 |
| ТК29-база урожая | ТК6-ТК29 | 226625,00 | 0,089 | 7,5 | 0,373079 | 0,076 | 7,5 | 0,136025 | 0,046 | 7,5 | 0,049832 |
| ТК29-ТК30 | ТК6-ТК29 | 99449,42 | 0,108 | 101,5 | 7,434867 | 0,076 | 101,5 | 1,840869 | 0,076 | 101,5 | 1,840869 |
| ТК30-сауна урожая | ТК29-ТК30 | 47297,25 | 0,032 | 22,3 | 0,143405 | 0,032 | 22,3 | 0,071703 | 0,032 | 22,3 | 0,071703 |
| ТК30-ТК31 | ТК29-ТК30 | 52152,17 | 0,108 | 1 | 0,07325 | 0,076 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0 |
| ТК31-туалеты | ТК30-ТК31 | 18195,17 | 0,032 | 13,5 | 0,086815 | 0,076 | 13,5 | 0,244845 | 0,076 | 13,5 | 0,244845 |
| ТК31-гараж | ТК30-ТК31 | 33957,00 | 0,108 | 46 | 3,369496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК5-столовая | ТК4-ТК5 | 577494,89 | 0,159 | 5 | 0,793823 | 0,057 | 5 | 0,051009 | 0,057 | 5 | 0,051009 |
| ТК5-ТК28 | ТК4-ТК5 | 287361,97 | 0,089 | 43 | 2,138987 | 0,057 | 43 | 0,43868 | 0,046 | 43 | 0,285702 |
| ТК28-гараж | ТК5-ТК28 | 48348,30 | 0,057 | 10 | 0,204037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК28-учебный корпус | ТК5-ТК28 | 91866,67 | 0,057 | 15 | 0,306056 | 0,046 | 15 | 0,099664 | 0,032 | 15 | 0,04823 |
| ТК28-общежитие | ТК5-ТК28 | 147147,00 | 0,057 | 60,5 | 1,234425 | 0,057 | 60,5 | 0,617213 | 0,046 | 60,5 | 0,401977 |
| ТК4-виварий | ТК3-ТК4 | 76611,50 | 0,057 | 85,4 | 1,742478 | 0,032 | 85,4 | 0,274592 | 0,032 | 85,4 | 0,274592 |
| ТК2-эк фак | ТК1-ТК2 | 491862,00 | 0,108 | 11,6 | 0,849699 | 0,076 | 11,6 | 0,210385 | 0,057 | 11,6 | 0,118342 |
| ТК12-ТК12а | ТК10-ТК12 | 695601,55 | 0,159 | 84 | 13,33623 | 0,108 | 84 | 3,076497 | 0,089 | 84 | 2,089243 |
| ТК12а-ТК39 | ТК12-ТК12а | 478664,34 | 0,108 | 13 | 0,952249 | 0,108 | 13 | 0,476124 | 0,089 | 13 | 0,323335 |
| ТК39-ЖД6 | ТК12а-ТК39 | 160237,84 | 0,057 | 6 | 0,122422 | 0,057 | 6 | 0,061211 | 0,025 | 6 | 0,011775 |
| ТК39-ТК40 | ТК12а-ТК39 | 318426,50 | 0,089 | 58,5 | 2,910017 | 0,057 | 58,5 | 0,596809 | 0,057 | 58,5 | 0,596809 |
| ТК40-ЖД12 | ТК39-ТК40 | 160438,74 | 0,057 | 4,5 | 0,091817 | 0,057 | 4,5 | 0,045908 | 0,025 | 4,5 | 0,008831 |
| ТК40-ЖД11 | ТК39-ТК40 | 157987,76 | 0,076 | 61 | 2,21267 | 0,057 | 61 | 0,622313 | 0,025 | 61 | 0,119713 |
| ТК12а-ТК13 | ТК12-ТК12а | 216937,21 | 0,089 | 31 | 1,54206 | 0,089 | 31 | 0,77103 | 0,046 | 31 | 0,205971 |
| ТК13-ТК14 | ТК12а-ТК13 | 128110,50 | 0,089 | 35 | 1,741036 | 0,089 | 35 | 0,870518 | 0,046 | 35 | 0,232548 |
| ТК13-Ж/Д5 | ТК12а-ТК13 | 88826,71 | 0,057 | 4 | 0,081615 | 0,046 | 4 | 0,026577 | 0,046 | 4 | 0,026577 |
| ТК14-ТК15 | ТК13-ТК14 | 41839,14 | 0,089 | 45 | 2,238475 | 0,089 | 45 | 1,119237 | 0,046 | 45 | 0,298991 |
| ТК14-ЖД4 | ТК13-ТК14 | 86271,36 | 0,046 | 38 | 0,504962 | 0,057 | 38 | 0,387671 | 0,057 | 38 | 0,387671 |
| ТК15-магазин | ТК14-ТК15 | 41839,14 | 0,057 | 10,7 | 0,21832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК15-ТК16 | ТК14-ТК15 | 0,00 | 0,108 | 48 | 3,515996 | 0,108 | 48 | 1,757998 | 0,48 | 48 | 34,72589 |
| ТК16-ЖД3 | ТК16-ТК17 | 86293,41 | 0,046 | 4 | 0,053154 | 0,046 | 4 | 0,026577 | 0,025 | 4 | 0,00785 |
| ТК16-ТК41 | ТК16-ТК17 | 769088,32 | 0,133 | 26,5 | 2,943803 | 0,089 | 26,5 | 0,659106 | 0,057 | 26,5 | 0,270349 |
| ТК41-ЖД2 | ТК16-ТК41 | 90876,38 | 0,057 | 10,2 | 0,208118 | 0,046 | 10,2 | 0,067771 | 0,046 | 10,2 | 0,067771 |
| ТК41-ТК42 | ТК16-ТК41 | 678211,94 | 0,133 | 54,5 | 6,054237 | 0,089 | 54,5 | 1,355521 | 0,057 | 54,5 | 0,556001 |
| ТК42-ЖД1 | ТК41-ТК42 | 106524,04 | 0,057 | 6,5 | 0,132624 | 0,046 | 6,5 | 0,043188 | 0,046 | 6,5 | 0,043188 |
| ТК42-ТК43 | ТК41-ТК42 | 571687,90 | 0,159 | 55,3 | 8,779687 | 0,108 | 55,3 | 2,02536 | 0,076 | 55,3 | 1,002956 |
| ТК43-ЖД7а | ТК42-ТК43 | 57030,12 | 0,089 | 15 | 0,746158 | 0,025 | 15 | 0,029438 | 0,025 | 15 | 0,029438 |
| ТК43-ТК49а | ТК42-ТК43 | 117100,20 | 0,108 | 35 | 2,563747 | 0,108 | 35 | 1,281874 | 0,057 | 35 | 0,357065 |
| ТК49а-Столовая | ТК43-ТК49а | 62171,20 | 0,057 | 41,5 | 0,846754 | 0,057 | 41,5 | 0,423377 | 0,025 | 41,5 | 0,081444 |
| ТК49а-гараж серебряковой |  | 13377,00 | 0,057 | 2 | 0,040807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК49а-ТК49б | ТК43-ТК49а | 41552,00 | 0,108 | 137 | 10,03524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК49б-спецприемник | ТК49а-ТК49б | 27048,00 | 0,108 | 43 | 3,149747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК49б-гараж УВД | ТК49а-ТК49б | 14504,00 | 0,089 | 28 | 1,392829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК43-ТК44 | ТК42-ТК43 | 397557,58 | 0,089 | 31 | 1,54206 | 0,089 | 31 | 0,77103 | 0,057 | 31 | 0,316258 |
| ТК44-ЖД7 | ТК43-ТК44 | 89955,18 | 0,046 | 4,5 | 0,059798 | 0,025 | 4,5 | 0,008831 | 0,025 | 4,5 | 0,008831 |
| ТК44-ТК45 | ТК43-ТК44 | 307602,40 | 0,089 | 41,6 | 2,069345 | 0,057 | 41,6 | 0,424397 | 0,046 | 41,6 | 0,2764 |
| ТК45-ЖД8 | ТК44-ТК45 | 89448,52 | 0,057 | 4 | 0,081615 | 0,046 | 4 | 0,026577 | 0,025 | 4 | 0,00785 |
| ТК45-ТК46 | ТК44-ТК45 | 218153,88 | 0,089 | 36,6 | 1,820626 | 0,057 | 36,6 | 0,373388 | 0,046 | 36,6 | 0,243179 |
| ТК46-опытное поле | ТК45-ТК46 | 14371,70 | 0,057 | 156 | 3,18298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК46-дет сад Улыбка | ТК45-ТК46 | 33144,58 | 0,057 | 16,5 | 0,336661 | 0,032 | 16,5 | 0,053053 | 0,032 | 16,5 | 0,053053 |
| ТК46-ТК47 | ТК45-ТК46 | 170637,60 | 0,076 | 56 | 2,031304 | 0,057 | 56 | 0,571304 | 0,046 | 56 | 0,372077 |
| ТК47-ЖД9 | ТК46-ТК47 | 81920,16 | 0,057 | 5 | 0,102019 | 0,057 | 5 | 0,051009 | 0,025 | 5 | 0,009813 |
| ТК47-ТК48 | ТК46-ТК47 | 88717,44 | 0,076 | 34,5 | 1,251428 | 0,057 | 34,5 | 0,351964 | 0,025 | 34,5 | 0,067706 |
| ТК48-ЖД10 | ТК47-ТК48 | 88717,44 | 0,057 | 5,5 | 0,11222 | 0,076 | 5,5 | 0,099752 | 0,025 | 5,5 | 0,010794 |
| ТК16-ТК17 | ТК17-ТК18 | 855381,73 | 0,133 | 17,5 | 1,944021 | 0,108 | 17,5 | 0,640937 | 0,057 | 17,5 | 0,178533 |
| ТК17-ТК18 | ТК18а-тк18 | 855381,73 | 0,133 | 55 | 6,109781 | 0,108 | 55 | 2,014373 | 0,057 | 55 | 0,561102 |
| ТК18-ТК34 | ТК18а-тк18 | 1163078,70 | 0,133 | 56,3 | 6,254194 | 0,057 | 56,3 | 0,574365 | 0,057 | 56,3 | 0,574365 |
| ТК34-ТК33 | ТК18-ТК34 | 939303,54 | 0,133 | 73,6 | 8,175997 | 0,057 | 73,6 | 0,750857 | 0,057 | 73,6 | 0,750857 |
| ТК34-АСФ | ТК18-ТК34 | 223775,16 | 0,057 | 9 | 0,183633 | 0,046 | 9 | 0,059798 | 0,046 | 9 | 0,059798 |
| ТК33-19общ2 | ТК34-ТК33 | 225972,32 | 0,057 | 14,3 | 0,291773 | 0,057 | 14,3 | 0,145887 | 0,025 | 14,3 | 0,028064 |
| ТК33-23 | ТК34-ТК33 | 261144,52 | 0,057 | 97,3 | 1,985282 | 0,057 | 97,3 | 0,992641 | 0,025 | 97,3 | 0,190951 |
| ТК33-ТК32 | ТК34-ТК33 | 452186,70 | 0,133 | 53 | 5,887607 | 0,057 | 53 | 0,540699 | 0,057 | 53 | 0,540699 |
| ТК32-22 | ТК33-ТК32 | 226214,38 | 0,057 | 99,7 | 2,034251 | 0,057 | 99,7 | 1,017125 | 0,025 | 99,7 | 0,195661 |
| ТК32-21 | ТК33-ТК32 | 225972,32 | 0,076 | 12,1 | 0,438907 | 0,032 | 12,1 | 0,038906 | 0,025 | 12,1 | 0,023746 |
| ТК19-ТК18а | ТК19-ТК20 | 2160986,16 | 0,219 | 160 | 48,19121 | 0,159 | 160 | 12,70117 | 0,089 | 160 | 3,97951 |
| ТК18а-тк18 | ТК19-ТК18а | 2018460,43 | 0,219 | 84,3 | 25,39075 | 0,159 | 84,3 | 6,691931 | 0,089 | 84,3 | 2,096705 |
| 18а-пристройка АСФ | ТК19-ТК18а | 142525,73 | 0,057 | 29,5 | 0,60191 | 0,025 | 29,5 | 0,057894 | 0,025 | 29,5 | 0,057894 |
| ТК19-главный корп | ТК19-ТК20 | 892292,94 | 0,108 | 63,2 | 4,629395 | 0,057 | 63,2 | 0,644758 | 0,057 | 63,2 | 0,644758 |
| ТК19-корп 4 | ТК19-ТК20 | 253820,00 | 0,076 | 87,1 | 3,159403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК19-ТК20 | ТК20-ТК21 | 3307099,10 | 0,219 | 83,7 | 25,21003 | 0,159 | 83,7 | 6,644302 | 0,076 | 83,7 | 1,518037 |
| ТК20-ТК21 | ТК21-ТК22 | 3307099,10 | 0,219 | 34,8 | 10,48159 | 0,159 | 34,8 | 2,762505 | 0,076 | 34,8 | 0,631155 |
| ТК21-мех фак | ТК21-ТК22 | 338831,57 | 0,089 | 37,2 | 1,850472 | 0,057 | 37,2 | 0,379509 | 0,046 | 37,2 | 0,247166 |
| ТК21-ТК22 | ТК1-ТК22 | 3645930,67 | 0,219 | 83 | 24,99919 | 0,057 | 83 | 0,846754 | 0,046 | 83 | 0,551472 |
| ТК1-ТК22 | ЦТП-ТК1 | 3885166,31 | 0,219 | 16,8 | 5,060077 | 0,159 | 16,8 | 1,333623 | 0,076 | 16,8 | 0,304696 |
| ТК22-уч парк | ТК1-ТК22 | 239235,64 | 0,108 | 93,3 | 6,834218 | 0,025 | 93,3 | 0,183101 | 0,025 | 93,3 | 0,183101 |
| УЧ парк | ТК22-уч парк | 95597,53 | 0,108 | 1 | 0,07325 | 0,025 | 1 | 0,001963 | 0,025 | 1 | 0,001963 |
| УЧ парк-Уч класс | ТК22-уч парк | 143638,11 | 0,108 | 93 | 6,812243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уч клас-ТК54 | УЧ парк-Уч класс | 143638,11 | 0,108 | 16 | 1,171999 | 0,025 | 16 | 0,0314 | 0 | 16 | 0 |
| ТК54-ТК55 | уч клас-ТК54 | 143638,11 | 0,108 | 8 | 0,585999 | 0,025 | 8 | 0,0157 | 0 | 8 | 0 |
| ТК55-ТК56 | ТК54-ТК55 | 143638,11 | 0,108 | 95 | 6,958742 | 0,025 | 95 | 0,186438 | 0 | 95 | 0 |
| ТК56-ТК57 | ТК55-ТК56 | 143638,11 | 0,108 | 7 | 0,512749 | 0,025 | 7 | 0,013738 | 0 | 7 | 0 |
| ТК57-ЖЭК | ТК56-ТК57 | 143638,11 | 0,108 | 21 | 1,538248 | 0,025 | 21 | 0,041213 | 0 | 21 | 0 |
| ТК1-ТК24 | ЦТП-ТК1 | 154923,79 | 0,076 | 53,5 | 1,94062 | 0,025 | 53,5 | 0,104994 | 0,025 | 53,5 | 0,104994 |
| ТК24-ТК25 | ТК1-ТК24 | 154923,79 | 0,076 | 15,5 | 0,562236 | 0,025 | 15,5 | 0,030419 | 0,025 | 15,5 | 0,030419 |
| ТК 25 - до столярной | ТК24-ТК25 | 32628,12 | 0,057 | 11 | 0,224441 | 0,025 | 11 | 0,021588 | 0,025 | 11 | 0,021588 |
| ТК 25 - до гаража | ТК24-ТК25 | 39693,43 | 0,046 | 12 | 0,159462 | 0,032 | 12 | 0,038584 | 0 | 12 | 0 |
| ТК25-доТК26 | ТК24-ТК25 | 82602,24 | 0,076 | 58,1 | 2,107478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 26 - до склада | ТК25-ТК26 | 82602,24 | 0,046 | 79,6 | 1,057763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | прямая | обратная |  |
| --- | --- | --- | --- |
| способ прокладки | Разность температур теплоносителя и грунта | Q потерь при 65 град подз,70 возд | Q потерь при 75 град подзем, 95 возд | Норма теплоывх потерь в прямой | Коэффимцентмесных тепловых потерь | Qпотерь Ккал/ч*м | Разность температур теплоносителя и грунта | Qпотерь при 0 град подз,45 возд | Qпотерь при 45 град подз,70 возд | Норма теплоывх потерь в прямой | Коэффимцентмесных тепловых потерь | Qпотерь Ккал/ч*м | диаметр трубопровода |
| возд | 79 | 70 | 87 | 76,12 | 1,15 | 3063,83 | 49 | 53 | 70 | 55,72 | 1,15 | 2242,73 | 0,273 |
| подз | 69 | 150 | 163 | 155,2 | 1,15 | 8941,848 | 39 | 0 | 60 | 52 | 1,15 | 2995,98 | 0,273 |
| подз | 69 | 150 | 163 | 155,2 | 1,15 | 4640,48 | 39 | 0 | 60 | 52 | 1,15 | 1554,8 | 0,273 |
| подз | 69 | 150 | 163 | 155,2 | 1,15 | 28431,86 | 39 | 0 | 60 | 52 | 1,15 | 9526,14 | 0,273 |
| возд | 79 | 70 | 87 | 76,12 | 1,15 | 14811,43 | 49 | 53 | 70 | 55,72 | 1,15 | 10842 | 0,273 |
| подз | 69 | 150 | 163 | 155,2 | 1,15 | 11940,31 | 39 | 0 | 60 | 52 | 1,15 | 4000,62 | 0,273 |
| возд | 79 | 70 | 87 | 76,12 | 1,15 | 26524,01 | 49 | 53 | 70 | 55,72 | 1,15 | 19415,63 | 0,273 |
| возд | 79 | 70 | 87 | 76,12 | 1,15 | 3501,52 | 49 | 53 | 70 | 55,72 | 1,15 | 2563,12 | 0,273 |
| подз | 69 | 150 | 163 | 155,2 | 1,15 | 3123,4 | 39 | 0 | 60 | 52 | 1,15 | 1046,5 | 0,273 |
| возд | 79 | 70 | 87 | 76,12 | 1,15 | 1925,836 | 49 | 53 | 70 | 55,72 | 1,15 | 1409,716 | 0,273 |
| возд | 79 | 70 | 87 | 76,12 | 1,15 | 8753,8 | 49 | 53 | 70 | 55,72 | 1,15 | 6407,8 | 0,273 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 13176,7 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 4320,55 | 0,219 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 17362,24 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 5692,96 | 0,219 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 1550,2 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 508,3 | 0,219 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 10722,6 | 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 3516,24 | 0,159 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,15 | 9229,44 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,15 | 2982,027 | 0,108 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 998,4 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 322,4 | 0,089 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 399,36 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 128,96 | 0,089 |
| возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 5224,128 | 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 3634,368 | 0,108 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 1497,6 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 483,6 | 0,089 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 5488,95 | 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1799,98 | 0,159 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 4632 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 1508 | 0,076 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 7113,6 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 2298,4 | 0,108 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 1751,04 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 565,76 | 0,108 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 2593,92 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 844,48 | 0,076 |
| возд | 79 | 30 | 40 | 33,6 | 1,2 | 4132,8 | 49 | 21 | 30 | 22,44 | 1,2 | 2760,12 | 0,057 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 610,2 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 195 | 0,057 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 11819,52 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 3818,88 | 0,108 |
| возд | 79 | 50 | 65 | 55,4 | 1,15 | 5415,35 | 49 | 38 | 50 | 39,92 | 1,15 | 3902,18 | 0,159 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 3611,52 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 1166,88 | 0,108 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 27250,56 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 8804,64 | 0,108 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 3009,6 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 972,4 | 0,108 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 748,8 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 241,8 | 0,089 |
| возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 5763,576 | 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 4009,656 | 0,108 |
| подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 1455,744 | 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 463,84 | 0,032 |
| возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 56,784 | 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 39,504 | 0,108 |
| подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 881,28 | 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 280,8 | 0,032 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 5034,24 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 1626,56 | 0,108 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 638,25 | 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 209,3 | 0,159 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 4293,12 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1386,32 | 0,089 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 813,6 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 260 | 0,057 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1220,4 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 390 | 0,057 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 4922,28 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 1573 | 0,057 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 6948,144 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 2220,4 | 0,057 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 1269,504 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 410,176 | 0,108 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 10722,6 | 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 3516,24 | 0,159 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 1422,72 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 459,68 | 0,108 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 488,16 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 156 | 0,057 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 5840,64 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1886,04 | 0,089 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 366,12 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 117 | 0,057 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 5651,04 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 1839,76 | 0,076 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 3095,04 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 999,44 | 0,089 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 3494,4 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1128,4 | 0,089 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 325,44 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 104 | 0,057 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 4492,8 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1450,8 | 0,089 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 3091,68 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 988 | 0,046 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 870,552 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 278,2 | 0,057 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 5253,12 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 1697,28 | 0,108 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 325,44 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 104 | 0,046 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 3529,8 | 39 | 0 | 38 | 32,93333 | 1,2 | 1047,28 | 0,133 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 829,872 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 265,2 | 0,057 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 7259,4 | 39 | 0 | 38 | 32,93333 | 1,2 | 2153,84 | 0,133 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 528,84 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 169 | 0,057 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 7059,045 | 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 2314,858 | 0,159 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 1497,6 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 483,6 | 0,089 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 3830,4 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 1237,6 | 0,108 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 3376,44 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 1079 | 0,057 |
| возд | 79 | 30 | 40 | 33,6 | 1,2 | 80,64 | 49 | 21 | 30 | 22,44 | 1,2 | 53,856 | 0,057 |
| возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 7779,408 | 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 5412,048 | 0,108 |
| возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 2441,712 | 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 1698,672 | 0,108 |
| возд | 79 | 38 | 50 | 42,32 | 1,2 | 1421,952 | 49 | 28 | 38 | 29,6 | 1,2 | 994,56 | 0,089 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 3095,04 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 999,44 | 0,089 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 366,12 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 117 | 0,046 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 4153,344 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1341,184 | 0,089 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 325,44 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 104 | 0,057 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 3654,144 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1179,984 | 0,089 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 12692,16 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 4056 | 0,057 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1342,44 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 429 | 0,057 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 5187,84 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 1688,96 | 0,076 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 406,8 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 130 | 0,057 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 3196,08 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 1040,52 | 0,076 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 447,48 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 143 | 0,057 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 2331 | 39 | 0 | 38 | 32,93333 | 1,2 | 691,6 | 0,133 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 7326 | 39 | 0 | 38 | 32,93333 | 1,2 | 2173,6 | 0,133 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 7499,16 | 39 | 0 | 38 | 32,93333 | 1,2 | 2224,976 | 0,133 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 9803,52 | 39 | 0 | 38 | 32,93333 | 1,2 | 2908,672 | 0,133 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 732,24 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 234 | 0,057 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1163,448 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 371,8 | 0,057 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 7916,328 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 2529,8 | 0,057 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 7059,6 | 39 | 0 | 38 | 32,93333 | 1,2 | 2094,56 | 0,133 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 8111,592 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 2592,2 | 0,057 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 1120,944 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 364,936 | 0,076 |
| возд | 79 | 60 | 78 | 66,48 | 1,15 | 12232,32 | 49 | 46 | 60 | 48,24 | 1,15 | 8876,16 | 0,219 |
| возд | 79 | 60 | 78 | 66,48 | 1,15 | 6444,904 | 49 | 46 | 60 | 48,24 | 1,15 | 4676,627 | 0,219 |
| возд | 79 | 30 | 40 | 33,6 | 1,2 | 1189,44 | 49 | 21 | 30 | 22,44 | 1,2 | 794,376 | 0,057 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 6916,608 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 2234,752 | 0,108 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 8068,944 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 2626,936 | 0,076 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 12975,17 | 39 | 0 | 21 | 18,2 | 1,15 | 1751,841 | 0,219 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 5394,696 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 1768,884 | 0,219 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 3714,048 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1199,328 | 0,089 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 12866,66 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 4218,89 | 0,219 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 2604,336 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 853,944 | 0,219 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 10210,75 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 3299,088 | 0,108 |
| внут | 56 | 22 | 34 | 17,68 | 1,2 | 21,216 | 22 | 0 | 22 | 9,68 | 1,2 | 11,616 | 0,108 |
| внут | 56 | 22 | 34 | 17,68 | 1,2 | 1973,088 | 22 | 0 | 22 | 9,68 | 1,2 | 1080,288 | 0,108 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 1751,04 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 565,76 | 0,108 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 875,52 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 282,88 | 0,108 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 10396,8 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 3359,2 | 0,108 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 766,08 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 247,52 | 0,108 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 2298,24 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 742,56 | 0,108 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 4956,24 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 1613,56 | 0,076 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 1435,92 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 467,48 | 0,076 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 894,96 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 286 | 0,057 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 976,32 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 312 | 0,046 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 5382,384 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 1752,296 | 0,076 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 6476,256 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 2069,6 | 0,046 |
|  |  |  |  |  |  | 574658,6 |  |  |  |  |  | 179086,8 |  |

# 11.5 Тепловые потери сетей от котельной №1

|  |  |  |  |  |  |  |  | прямая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | расчетный участок | предыдущий участок | ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА УЧАСТКА | диаметр трубопровода | длинна | объем сети м3 | способ прокладки | Разность температур теплоносителя и грунта | Q потерь при 65 град подз,70 возд | Q потерь при 75 град подзем, 95 возд | Норма теплоывх потерь в прямой | Коэффимцентмесных тепловых потерь | Qпотерь Ккал/ч*м |
| 1 | Котельная -тк 1 | - | 1512407,62 | 0,159 | 8 | 1,2701 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 1021,2 |
| 2 | ТК1-ТК2 | Котельная -тк 1 | 357540,60 | 0,108 | 50 | 3,6625 | подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 5472 |
| 3 | тк2-тк3 | ТК1-ТК2 | 328440,00 | 0,108 | 43 | 3,1497 | подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 4705,92 |
| 4 | ТК3-ТК4 | тк2-тк3 | 246330,00 | 0,108 | 48 | 3,516 | подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 5253,12 |
| 5 | ТК4-ж/д№1а | ТК3-ТК4 | 82110,00 | 0,057 | 130 | 2,6525 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 10576,8 |
| 6 | ТК4-Ж/Д №12 | ТК3-ТК4 | 82110,00 | 0,057 | 20 | 0,4081 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1627,2 |
| 7 | ТК4-Ж/Д10 | ТК3-ТК4 | 82110,00 | 0,057 | 20 | 0,4081 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1627,2 |
| 8 | ТК3-Ж/Д8 | тк2-тк3 | 82110,00 | 0,057 | 20 | 0,4081 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1627,2 |
| 9 | ТК2-ТК2А | ТК1-ТК2 | 29100,60 | 0,057 | 50 | 1,0202 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 4068 |
| 10 | ТК2А-Ж/Д29 | ТК2-ТК2А | 14076,00 | 0,057 | 18 | 0,3673 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1464,48 |
| 11 | ТК2А-ЖД27 | ТК2-ТК2А | 15024,60 | 0,057 | 12 | 0,2448 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 976,32 |
| 12 | ТК1-ТК6 | Котельная -тк 1 | 1154867,02 | 0,159 | 26 | 4,1279 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 3318,9 |
| 13 | ТК6-ТК7 | ТК1-ТК6 | 1125307,42 | 0,159 | 24 | 3,8104 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 3063,6 |
| 14 | ТК7-ТК8 | ТК6-ТК7 | 925387,42 | 0,159 | 62 | 9,8434 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 7914,3 |
| 15 | ТК8-ТК9 | ТК7-ТК8 | 795337,42 | 0,159 | 47 | 7,4619 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 5999,55 |
| 16 | ТК9-ТК10А | ТК8-ТК9 | 739033,42 | 0,159 | 25 | 3,9691 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 3191,25 |
| 17 | ТК10А-ТК23 | ТК9-ТК10А | 553505,62 | 0,133 | 228,5 | 25,383 | возд | 79 | 48 | 60 | 52,32 | 1,2 | 14346,14 |
| 18 | ТК23-ТК24 | ТК10А-ТК23 | 509413,57 | 0,108 | 55 | 4,0287 | возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 3123,12 |
| 19 | ТК24-ТК25 | ТК23-ТК24 | 498795,37 | 0,108 | 73 | 5,3472 | возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 4145,232 |
| 20 | ТК25-ТК26 | ТК24-ТК25 | 447999,37 | 0,108 | 10 | 0,7325 | возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 567,84 |
| 21 | ТК26-ТК30 | ТК25-ТК26 | 435759,37 | 0,108 | 70 | 5,1275 | возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 3974,88 |
| 22 | ТК30-ТК27 | ТК26-ТК30 | 424320,00 | 0,108 | 200 | 14,65 | возд | 79 | 43 | 55 | 47,32 | 1,2 | 11356,8 |
| 23 | ТК27-ЖД6 | ТК30-ТК27 | 294270,00 | 0,089 | 5 | 0,2487 | возд | 79 | 38 | 50 | 42,32 | 1,2 | 253,92 |
| 24 | ЖД6 | ТК27-ЖД6 | 130050,00 | 0,089 | 1 | 0,0497 | подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 99,84 |
| 25 | ЖД6-ТК29 | ТК27-ЖД6 | 164220,00 | 0,089 | 35 | 1,741 | подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 3494,4 |
| 26 | ТК29-ЖД3 | ЖД6-ТК29 | 164220,00 | 0,076 | 35 | 1,2696 | подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 3494,4 |
| 27 | ЖД3-ЖД5 | ТК29-ЖД3 | 82110,00 | 0,076 | 90 | 3,2646 | подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 8337,6 |
| 28 | ЖД3 | ТК29-ЖД3 | 82110,00 | 0,076 | 1 | 0,0363 | подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 92,64 |
| 29 | ТК27-ТК28 | ТК30-ТК27 | 130050,00 | 0,089 | 50 | 2,4872 | подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 4992 |
| 30 | ТК28-ЖД2 | ТК27-ТК28 | 130050,00 | 0,057 | 5 | 0,102 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 406,8 |
| 31 | ТК30-ЖД2а | ТК26-ТК30 | 11439,37 | 0,057 | 10 | 0,204 | возд | 79 | 30 | 40 | 33,6 | 1,2 | 403,2 |
| 32 | ТК26-ренген каб | ТК25-ТК26 | 12240,00 | 0,057 | 10 | 0,204 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 813,6 |
| 33 | ТК25-поликлиника | ТК24-ТК25 | 50796,00 | 0,057 | 10 | 0,204 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 813,6 |
| 34 | ТК24-ЖД3 | ТК23-ТК24 | 10618,20 | 0,057 | 15 | 0,3061 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1220,4 |
| 35 | ТК23-баня | ТК10А-ТК23 | 32831,25 | 0,057 | 15 | 0,3061 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1220,4 |
| 36 | ТК23-ЖД7 | ТК10А-ТК23 | 11260,80 | 0,032 | 54 | 0,3473 | подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 3525,12 |
| 37 | ТК6-ТК6А | ТК1-ТК6 | 29559,60 | 0,057 | 50 | 1,0202 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 4068 |
| 38 | ТК6А-ЖД23 | ТК6-ТК6А | 14994,00 | 0,032 | 20 | 0,1286 | подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 1305,6 |
| 39 | ТК6А-ЖД25 | ТК6-ТК6А | 14565,60 | 0,032 | 15 | 0,0965 | подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 979,2 |
| 40 | ТК7-ЖД4 общ | ТК6-ТК7 | 199920,00 | 0,089 | 10 | 0,4974 | подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 998,4 |
| 41 | ТК8-ЖД2А | ТК7-ТК8 | 130050,00 | 0,108 | 10 | 0,7325 | подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 1094,4 |
| 42 | ТК9-ЖД2 | ТК8-ТК9 | 56304,00 | 0,057 | 20 | 0,4081 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1627,2 |
| 43 | ТК10А-ТК10 | ТК9-ТК10А | 185527,80 | 0,159 | 30 | 4,7629 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 3829,5 |
| 44 | ТК10-ЖД13 | ТК10А-ТК10 | 13770,00 | 0,032 | 25 | 0,1608 | подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 1632 |
| 45 | ТК10-ТК11 | ТК10А-ТК10 | 171757,80 | 0,159 | 10 | 1,5876 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 1276,5 |
| 46 | ТК11-ТК12 | ТК10-ТК11 | 14198,40 | 0,032 | 6 | 0,0386 | подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 391,68 |
| 47 | ТК12-ЖД15 | ТК11-ТК12 | 14198,40 | 0,032 | 6 | 0,0386 | подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 391,68 |
| 48 | ТК11-ТК13 | ТК10-ТК11 | 157559,40 | 0,159 | 48 | 7,6207 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 6127,2 |
| 49 | ТК13-муз школа | ТК11-ТК13 | 25092,00 | 0,046 | 40 | 0,5315 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 3254,4 |
| 50 | ТК13-ТК14 | ТК11-ТК13 | 132467,40 | 0,159 | 26 | 4,1279 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 3318,9 |
| 51 | ТК14-ТК15 | ТК13-ТК14 | 37638,00 | 0,057 | 25 | 0,5101 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 2034 |
| 52 | ТК15- Карусель | ТК14-ТК15 | 37638,00 | 0,057 | 10 | 0,204 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 813,6 |
| 53 | ТК14-ТК17 | ТК13-ТК14 | 94829,40 | 0,089 | 20 | 0,9949 | подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 1996,8 |
| 54 | ТК17-ЖД3 | ТК14-ТК17 | 12546,00 | 0,057 | 60 | 1,2242 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 4881,6 |
| 55 | ТК17-ТК17А | ТК14-ТК17 | 82283,40 | 0,076 | 25 | 0,9068 | подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 2316 |
| 56 | ТК17А-админ | ТК17-ТК17А | 25918,20 | 0,057 | 3 | 0,0612 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 244,08 |
| 57 | ТК17А-ТК17Б | ТК17-ТК17А | 56365,20 | 0,076 | 26 | 0,9431 | подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 2408,64 |
| 58 | ТК17Б-племзавод | ТК17А-ТК17Б | 34884,00 | 0,057 | 6 | 0,1224 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 488,16 |
| 59 | ТК17Б-ТК18 | ТК17А-ТК17Б | 21481,20 | 0,057 | 27 | 0,5509 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 2196,72 |
| 60 | ТК18-магазин | ТК17Б-ТК18 | 13127,40 | 0,057 | 12 | 0,2448 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 976,32 |
| 61 | ТК18-библиотека | ТК17Б-ТК18 | 8353,80 | 0,032 | 35 | 0,2251 | подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 2284,8 |
| 62 | ТК14-ТК16 | ТК13-ТК14 | 186029,03 | 0,159 | 30 | 4,7629 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 3829,5 |
| 63 | ТК16-Архив | ТК14-ТК16 | 22808,63 | 0,057 | 3 | 0,0612 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 244,08 |
| 64 | ТК16-ТК19 | ТК14-ТК16 | 163220,40 | 0,159 | 80 | 12,701 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 10212 |
| 65 | ТК19-Садик2 | ТК16-ТК19 | 40086,00 | 0,057 | 46 | 0,9386 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 3742,56 |
| 66 | ТК19- садик 1 | ТК16-ТК19 | 19125,00 | 0,057 | 17 | 0,3469 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1383,12 |
| 67 | ТК19-ТК20 | ТК16-ТК19 | 104009,40 | 0,159 | 61 | 9,6846 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 7786,65 |
| 68 | ТК20-ТК21 | ТК19-ТК20 | 30569,40 | 0,057 | 15 | 0,3061 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 1220,4 |
| 69 | ТК21-ЖД9 | ТК20-ТК21 | 11444,40 | 0,032 | 52 | 0,3344 | подз | 69 | 52 | 58 | 54,4 | 1,2 | 3394,56 |
| 70 | ТК21-Садик1 | ТК20-ТК21 | 19125,00 | 0,057 | 2 | 0,0408 | подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 162,72 |
| 71 | ТК20-ТК22 | ТК19-ТК20 | 73440,00 | 0,159 | 39 | 6,1918 | подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,15 | 4978,35 |
| 72 | ТК22-Клуб | ТК20-ТК22 | 73440,00 | 0,108 | 15 | 1,0987 | подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 1641,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217098,7 |

# .

# .

| обратная |
| --- |
| Разность температур теплоносителя и грунта | Qпотерь при 0 град подз,45 возд | Qпотерь при 45 град подз,70 возд | Норма теплоывх потерь в прямой | Коэффимцентмесных тепловых потерь | Qпотерь Ккал/ч*м |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 334,88 |
| 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 1768 |
| 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 1520,48 |
| 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 1697,28 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 3380 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 520 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 520 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 520 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 1300 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 468 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 312 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1088,36 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1004,64 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 2595,32 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1967,42 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1046,5 |
| 49 | 35 | 48 | 37,08 | 1,2 | 10167,34 |
| 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 2172,72 |
| 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 2883,792 |
| 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 395,04 |
| 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 2765,28 |
| 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 7900,8 |
| 49 | 31 | 43 | 32,92 | 1,2 | 197,52 |
| 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 32,24 |
| 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1128,4 |
| 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 1055,6 |
| 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 2714,4 |
| 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 30,16 |
| 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 1612 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 130 |
| 49 | 21 | 30 | 22,44 | 1,2 | 269,28 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 260 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 260 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 390 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 390 |
| 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 1123,2 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 1300 |
| 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 416 |
| 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 312 |
| 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 322,4 |
| 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 353,6 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 520 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1255,8 |
| 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 520 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 418,6 |
| 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 124,8 |
| 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 124,8 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 2009,28 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 1040 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1088,36 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 650 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 260 |
| 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 644,8 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 1560 |
| 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 754 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 78 |
| 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 784,16 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 156 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 702 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 312 |
| 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 728 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1255,8 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 78 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 3348,8 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 1196 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 442 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 2553,46 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 390 |
| 39 | 0 | 20 | 17,33333 | 1,2 | 1081,6 |
| 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 52 |
| 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,15 | 1632,54 |
| 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 530,4 |
|  |  |  |  |  | 84580,968 |

# 11.6 Тепловые потери сетей от котельной №2

|  |  |  |  |  |  |  | ГВС прямая | ГВС обратка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | расчетный участок | предыдущий участок | ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА УЧАСТКА | диаметр трубопровода | длинна | объем сети м3 | диаметр трубопровода | длинна | объем сети м3 | диаметр трубопровода | длинна | объем сети м3 |
| 1 | Котельная -тк 1 | - | 2337128,76 | 0,219 | 8 | 2,409561 | 0,159 | 8 | 0,635059 | 0,159 | 8 | 0,635059 |
| 2 | ТК1-Д.63 | Котельная -тк 1 | 2237042,43 | 0,219 | 50 | 15,05975 | 0,159 | 50 | 3,969117 | 0,159 | 50 | 3,969117 |
| 2 | Д.63 | ТК1-Д.63 | 309468,00 | 0,089 | 1 | 0,049744 | 0,057 | 1 | 0,010202 | 0,057 | 1 | 0,010202 |
| 3 | д.63-тк 4 | ТК1-Д.63 | 1927574,43 | 0,219 | 50 | 15,05975 | 0,159 | 50 | 3,969117 | 0,159 | 50 | 3,969117 |
| 4 | тк4-тк5 | д.63-тк 4 | 1605859,80 | 0,159 | 96 | 15,24141 | 0,108 | 96 | 3,515996 | 0,089 | 96 | 2,387706 |
| 5 | тк5-тк6 | тк4-тк5 | 1306600,47 | 0,159 | 15 | 2,38147 | 0,108 | 15 | 0,549374 | 0,089 | 15 | 0,373079 |
| 6 | тк6-д.61 | тк5-тк6 | 1272422,97 | 0,108 | 60 | 4,394995 | 0,089 | 60 | 1,492316 | 0,057 | 60 | 0,612112 |
| 6 | д.61 | тк6-д.61 | 315600,75 | 0,089 | 1 | 0,049744 | 0,057 | 1 | 0,010202 | 0,057 | 1 | 0,010202 |
| 7 | д.61-тк7 | тк6-д.61 | 956822,22 | 0,108 | 60 | 4,394995 | 0,089 | 60 | 1,492316 | 0,057 | 60 | 0,612112 |
| 8 | тк7-тк8 | д.61-тк7 | 573987,66 | 0,108 | 70 | 5,127494 | 0,057 | 70 | 0,71413 | 0,057 | 70 | 0,71413 |
| 9 | тк-8-д.56 | тк7-тк8 | 229308,24 | 0,076 | 36 | 1,305838 | 0,057 | 36 | 0,367267 | 0,057 | 36 | 0,367267 |
| 10 | тк7-д.60 | д.61-тк7 | 382834,56 | 0,089 | 24 | 1,193853 | 0,057 | 24 | 0,244845 | 0,057 | 24 | 0,244845 |
| 11 | тк6-гараж | тк5-тк6 | 34177,50 | 0,057 | 120 | 2,448446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | тк5-62 | тк4-тк5 | 299259,33 | 0,089 | 11 | 0,547183 | 0,089 | 11 | 0,273591 | 0,089 | 11 | 0,273591 |
| 13 | тк4-д.52 | д.63-тк 4 | 321714,63 | 0,108 | 220 | 16,11498 | 0,089 | 220 | 5,471827 | 0,089 | 220 | 5,471827 |
| 14 | тк1-тк2 | Котельная -тк 1 | 100086,33 | 0,159 | 50 | 7,938234 | 0,089 | 50 | 1,243597 | 0,089 | 50 | 1,243597 |
| 15 | тк2-д.8 | тк1-тк2 | 100086,33 | 0,089 | 83 | 4,128742 | 0,057 | 83 | 0,846754 | 0,057 | 83 | 0,846754 |

|  | прямая | обратная |
| --- | --- | --- |
| способ прокладки | Разность температур теплоносителя и грунта | Q потерь при 65 град подз | Q потерь при 75 град подзем | Норма теплоывх потерь в прямой | Коэффимцентмесных тепловых потерь | Qпотерь Ккал/ч*м | Разность температур теплоносителя и грунта | Qпотерь при 0 град подз,45 возд | Qпотерь при 45 град подз,70 возд | Норма теплоывх потерь в прямой | Коэффимцентмесных тепловых потерь | Qпотерь Ккал/ч*м |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 1240,16 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 406,64 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 7751 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 2541,5 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 99,84 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 32,24 |
| подз | 69 | 130 | 142 | 134,8 | 1,15 | 7751 | 39 | 0 | 51 | 44,2 | 1,15 | 2541,5 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 12787,2 | 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,2 | 4193,28 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 1998 | 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,2 | 655,2 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 6566,4 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 2121,6 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 99,84 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 32,24 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 6566,4 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 2121,6 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 7660,8 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 2475,2 |
| подз | 69 | 74 | 82 | 77,2 | 1,2 | 3335,04 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 1085,76 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 2396,16 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 773,76 |
| подз | 69 | 65 | 72 | 67,8 | 1,2 | 9763,2 | 39 | 0 | 25 | 21,66667 | 1,2 | 3120 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 1098,24 | 39 | 0 | 29 | 25,13333 | 1,2 | 331,76 |
| подз | 69 | 88 | 96 | 91,2 | 1,2 | 24076,8 | 39 | 0 | 34 | 29,46667 | 1,2 | 7779,2 |
| подз | 69 | 107 | 117 | 111 | 1,2 | 6660 | 39 | 0 | 42 | 36,4 | 1,2 | 2184 |
| подз | 69 | 80 | 88 | 83,2 | 1,2 | 8286,72 | 39 | 0 | 31 | 26,86667 | 1,2 | 2675,92 |
|  |  |  |  |  |  | 108136, |  |  |  |  |  | 35071,4 |